|  | - проект - УТВЕРЖДЕНА - постановлением администрации - Бжедуховского сельского поселения - Белореченского района - от ____________№ ___ |
| --- | --- |

Схема водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на 2017-2031 годы.

Водоснабжение

Том 1

Содержание………………………………………………………………………………………….2

Введение.	6

I.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Бжедуховского сельского поселения.	8

1.1.	Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны.	8

1.2.	Описание территории Бжедуховского сельского поселения, не охваченной централизованной системой водоснабжения.	10

1.3.	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	11

1.4.	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	12

1.4.1.	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	12

1.4.2.	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	16

1.4.3.	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).	18

1.4.4.	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	19

1.4.5.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Бжедуховского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	20

1.4.6.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	22

1.4.7.	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	22

1.5.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.	22

II.	Направления развития централизованных систем водоснабжения.	22

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	22

2.2.	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа.	23

III.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	27

3.1.	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.	27

3.2.	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.	30

3.3.	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)	31

3.4.	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	31

3.5.	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	38

3.6.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения.	40

3.7.	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Бжедуховского сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.	41

3.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	52

3.9.	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	52

3.10.	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	54

3.11.	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.	54

3.12.	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	56

3.13.	Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).	58

3.14.	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам	59

с разбивкой по годам.	59

3.15.	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	60

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	61

4.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам.	61

4.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.	68

4.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	69

4.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.	69

4.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	71

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	71

4.7.	Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен.	72

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	72

4.9.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	72

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	73

5.1.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	73

5.2.	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	75

VI.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	76

VII.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.	89

VIII.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	92

Технологическое присоединение	92

Введение.

Схема водоснабжения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на период до 2031 года» разработана на основе Генерального плана Бжедуховского сельского поселения Белореченского района (далее – Генеральный план).

Генеральный план  утвержден решением Совета муниципального образования Белореченский район от 7 июня 2012 года №151 «Об утверждении генерального плана Бжедуховского сельского поселения Белореченского района».

Проект выполнен по заказу администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на основании муниципального контракта б/н от 1 марта 2017 года и в соответствии с техническим заданием.

Схема водоснабжения Бжедуховского сельского поселения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на 2017-2031 годы» разработана с использованием материалов:

- «Схемы территориального планирования Белореченский район».

- данных предоставленных Администрацией Бжедуховского сельского поселения;

- данных предоставленных ООО «Водоснабжение и канализация».

Актуализация данного документа основывается на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 N 208, от 13.12.2016 N 1346);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*;

- Указа Президента от 04 июня 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года»;

- Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные параметры развития определены Генеральным планом и перечисленными программными документами, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водопроводно- канализационного хозяйства (далее ВКХ) Бжедуховского сельского поселения.

В качестве инструментов разработки использовались:

- специализированное программное обеспечения «Гидравлический расчёт напорных трубопроводов».

Программа позволяет рассчитать потери напора водопровода на единицу длины трубопровода (так называемый «гидравлический уклон»).

Определяет гидравлическое сопротивление стыковых соединений в напорных трубопроводах. Учитывает материал трубопровода.

Разработка настоящей документации вызвана необходимостью обеспечения ресурсосбережения, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Основные цели развития системы водоснабжения вытекают из Генерального плана и действующих программ развития, направленных на создание условий, обеспечивающих стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения и формирование Бжедуховского сельского поселения, как поселения обеспечивающего высокое качество среды жизнедеятельности и производства, способствующих улучшению демографической ситуации.

Основные цели развития системы водоснабжения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоснабжения, удовлетворяющего потребности Бжедуховского сельского поселения, с учетом перспектив развития до 2031 г;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоснабжения;

- снижение потерь при добыче и транспортировке;

- обеспечение населения качественным и безопасным для здоровья ресурсом.

Поставленные цели должны достигаться в условии минимизации темпов роста тарифов на оказываемые услуги, что проблематично в условиях, когда решение множества инфраструктурных проблем (износ коммуникаций, устаревшие технологии и оборудование, неполный охват территории инженерными сетями) долгое время откладывалось.

Основные мероприятия документации развития системы водоснабжения:

- Строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генеральным планом Бжедуховского сельского поселения.

- Строительство новых и реконструкция существующих водозаборных сооружений, водоводов и водопроводных сетей с истекшим сроком эксплуатации, для подключения населенных пунктов.

- Модернизация существующих водозаборных сооружений для обеспечения бесперебойности подачи воды, повышения энергоэффективности подъема воды, обеспечения санитарных и экологических норм и правил.

- Модернизация магистральных, уличных и внутриквартальных сетей водопровода (на участках водопровода со сверх нормативным сроком службы); с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и неучтенных расходов, модернизация оснащения службы эксплуатации сетей.

- Реконструкция водонапорных башен с целью обеспечения санитарных и экологических норм и правил в процессе ее хранения, снижения потерь и неучтенных расходов.

- Создание системы управления водным балансом и режим подачи и распределения воды для повышения энергоэффективности, снижения потерь, неучтенных расходов и эффективного контроля реализации.

В данной разработке документации «Схемы водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на период до 2031 года» как и в ранее разработанном Генеральном плане, сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- непредвиденные расходы;

- хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества;

- полив зелёных насаждений;

- нужды пожаротушения.

Перспективная схема водоснабжения разработана на основе анализа существующего состояния водопроводного хозяйства Бжедуховского сельского поселения.

Основные цели документации развития системы водоснабжения:

- подключение к водопроводным сетям вновь строящихся объектов социальной сферы и жилищного фонда;

- строительство новых и (или) реконструкция водопроводных сетей;

- повышения энергоэффективности подачи воды;

- бесперебойная подача воды потребителям;

- снижение аварийности на водопроводных сетях;

- снижение потерь при транспортировке;

- снижение неучтенных расходов;

- автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей;

- модернизация существующих водозаборов

- выбор системы очистки воды;

- улучшение качества поставляемого ресурса.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Бжедуховского сельского поселения.

  - Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение Бжедуховского сельского поселения осуществляется из подземных артезианских источников. Скважинами эксплуатируются подземные воды верхне-среднеплиоценового и понтического водоносных комплексов, в интервале 30,9-132,0м. и 200,33-257,08м. Скважины имеют одно-трехколонные конструкции. Добыча воды производится с помощью скважинных погружных насосов.

В гидрогеологическом отношении участки недр, используемые для водоснабжения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района, расположены в пределах южной части Азово-Кубанской впадины, сложенной осадками кайнозойского возраста. Район входит в состав Восточно-Кубанского прогиба Азово-Кубанского артезианского бассейна (АКАБ)

Очистка воды производится ежемесячно методом хлорирования. После очистки питьевая вода поступает в сеть, по которой подается потребителю.

Качество воды, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Часть население станицы Бжедуховская, станицы Октябрьская и поселка Нижневеденеевский обеспечено холодным централизованным водоснабжением.

Хутор Каневецкий и хутор Новогурийский не обеспечены централизованным водоснабжением. Население имеет индивидуальные скважины и колодцы, используют их в целях локального источника хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Лабораторный контроль качества воды, используемой населением для хозяйственно-питьевого водоснабжения из частных скважин и колодцев не осуществляется.

Водозаборные сооружения Бжедуховского сельского поселения находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются следующими организациями:

ООО «Водоснабжение и канализация».

«Белореченская ГЭС»

Основным видом деятельности предприятий является реализация питьевой воды для жителей, проживающих в многоквартирных домах и индивидуальной жилой застройке и прочих потребителей Бжедуховского сельского поселения, а также контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них.

В соответствии с определением, данным в Постановлении Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Бжедуховское сельское поселение делится на следующие эксплуатационные зоны:

- Территория станицы Бжедуховская – централизованное и нецентрализованное водоснабжение;

- Территория станицы Октябрьская – централизованное и нецентрализованное водоснабжение;

- Территория поселка Нижневеденеевский – централизованное и нецентрализованное водоснабжение;

- Территория хутора Каневецкий – нецентрализованное водоснабжение;

- Территория хутора. Новогурийский – нецентрализованное водоснабжение;

ООО «Водоснабжение и канализация» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационных зон станицы Бжедуховская, станицы Октябрьская.

«Белореченская ГЭС» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории эксплуатационой зоны поселка Нижневеденеевский.

Краткая характеристика существующего водопотребления показана в таблице 1.

Таблица 1.

| № пп | Население | Население м3/сут. | Производство м3/сут. | Итого м3/сут. | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Бжедуховская | 183,04 | 60,0 | 243,04 | 47 |
| 2 | ст. Октябрьская | 37,13 | 12,3 | 49,43 | 48 |
| 3 | п. Нижневеденеевский | 12,7 | 5,0 | 17,7 | 45 |

  - Описание территории Бжедуховского сельского поселения, не охваченной централизованной системой водоснабжения.

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически несвязанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения это отдельно стоящие одиночные низкодебетные артезианские скважины, шахтные и буровые колодцы на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора, садоводческие объединения.

На территории Бжедуховского сельского поселения зонами с нецентрализованным водоснабжением являются, хутор Каневецкий, хутор и хутор Новогурийский.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» - «технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды».

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения);

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Согласно представленному положению, в Бжедуховском сельском поселении сложились следующие технологические зоны централизованного водоснабжения:

В технологической зоне централизованного водоснабжения «Бжедуховская» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в многоквартирных домах, частной застройке, общественных зданий и иных объектов станицы Бжедуховская.

В указанной зоне, для водоснабжения абонентов, организованы водозаборные сооружения в составе:

Три отдельно стоящие артезианские скважины:

Скважина № 1080 производительностью 6,5м3/час. расположена на западной окраине станицы Бжедуховская, в пределах водозаборной площадки предприятия ООО «ВиК». Была пробурена в 1957 году трестом «Мелиоводстрой»

Башня Рожновского V=15 м3.

Скважина № 21093 производительностью 10м3/час. расположена на западной окраине станицы Бжедуховская, в пределах водозаборной площадки предприятия ООО «ВиК». Была пробурена в 1969 году трестом «Промбурвод»

Башня Рожновского V=20 м3.

Скважина № 58005 производительностью 10м3/час. расположена на восточной окраине станицы Бжедуховская, в пределах водозаборной площадки предприятия ООО «ВиК». Была пробурена в 1983 году трестом «Промбурвод»

Водопроводные сети.

В технологической зоне централизованного водоснабжения «Октябрьская» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в частной застройке, общественных зданий и иных объектов станицы Октябрьская.

В указанной зоне, для водоснабжения абонентов, организованы водозаборные сооружения в составе:

Скважина № 30197 производительностью 10м3/час. расположена на восточной окраине станицы Октябрьская,

Башня Рожновского V=15 м3.

Водопроводные сети.

В эксплуатационной зоне централизованного водоснабжения ООО «Водоснабжение и канализация» обеспечение горячей водой населения, проживающих в многоквартирных домах и общественных зданиях на территории поселения не осуществляется. В указанных зонах для горячего водоснабжения абонентов используются индивидуальные котлы.

В технологической зоне централизованного водоснабжения «Нижневеденеевский» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в частной застройке, общественных зданий и иных объектов поселка Нижневеденеевский.

В указанной зоне, для водоснабжения абонентов, организованы водозаборные сооружения в составе:

Скважина № 2650 производительностью 10м3/час. расположена на западной окраине поселка Нижневеденеевский,

Башня Рожновского V=15 м3.

Водопроводные сети.

В эксплуатационной зоне централизованного водоснабжения «Белореченская ГЭС» обеспечение горячей водой населения, проживающих в многоквартирных домах и общественных зданиях на территории поселения не осуществляется. В указанной зоне для горячего водоснабжения абонентов используются индивидуальные котлы.

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водозаборные сооружения станицы Бжедуховская и станицы Октябрьская, эксплуатируются ООО «Водоснабжение и канализация». Забор воды осуществляется из недр.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Бжедуховская установлено:

Источником водоснабжения станицы Бжедуховская служат три артезианские скважины. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Скважина № 1080 производительностью 6,5м3/час. дебит скважины составляет 25м3/час, водоотбор составляет 80м3/сут. Скважина представляет собой обсадную колонну диаметром 150 мм установленную в интервале 0-80м. В скважину опущен фильтр длинной 15 м. в интервале от 60 м. до 75 м. Фактическая глубина 80 м. Для подъема воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат ЭЦВ 6-6,5-80. Учет забора воды ведется при помощи счетчика ВСКМ 90-50-Ф. Вода из скважины подается в водонапорную башню, расположенную в 210 м на северо-восток от скважины, а затем потребителю.

Скважина № 21093 производительностью 10м3/час. дебит скважины составляет 15м3/час, водоотбор составляет 120м3/сут. Скважина представляет собой обсадную колонну диаметром 219 мм установленную в интервале 0-27 м и фильтровую колонну диаметром 139 мм. установленную в интервале 62-112м. Фактическая глубина 112 м. Для подъема воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-110. Учет забора воды ведется при помощи счетчика ВСКМ 90-50-Ф. Вода из скважины подается в водонапорную башню затем потребителю.

Скважина № 58005 производительностью 10м3/час. дебит скважины составляет 21,6м3/час, водоотбор составляет 125м3/сут. Скважина представляет собой обсадную колонну диаметром 355 мм установленную в интервале 0-62м и фильтровую колонну диаметром 219 мм. установленную в интервале 30,9-56,65м. Фактическая глубина 58,5 м. Для подъема воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-110. Учет забора воды ведется при помощи счетчика ВСКМ 90-50-Ф. Вода из скважины подается в водонапорную башню затем потребителю.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Октябрьская установлено:

Источником водоснабжения станицы Октябрьская служит одна артезианская скважина. Скважина обеспечена зонами санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Скважина № 30197 производительностью 10м3/час. дебит скважины составляет 15,2м3/час, водоотбор составляет 50м3/сут. Скважина представляет собой обсадную колонну диаметром 273 мм установленную в интервале 0,3-12м и фильтровую колонну диаметром 168 мм. установленную в интервале 0,5-80м. Фактическая глубина 80 м. Для подъема воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-110. Учет забора воды ведется при помощи счетчика ВСКМ 90-50-Ф. Вода из скважины подается в водонапорную башню затем потребителям.

Водозаборные сооружения поселка Нижневеденеевский, находятся в собственности и эксплуатируются «Белореченская ГЭС». Забор воды осуществляется из недр.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения «Белореченская ГЭС» установлено:

Источником водоснабжения поселка Нижневеденеевский служит одна артезианская скважина. Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором, благоустроены и озеленены. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Скважина № 2650 производительностью 10м3/час. дебит скважины составляет 25м3/час, водоотбор составляет 32 м3/сут. Скважина представляет собой обсадную колонну диаметром 150 мм установленную в интервале 0-120м. Фактическая глубина скважины 120 м. Для подъема воды в скважине установлен погружной электронасосный агрегат ЭЦВ 6-10-110. Учет забора воды ведется при помощи счетчика ВСКМ 90-50-Ф. Вода из скважины подается в водонапорную башню, а затем потребителю.

Существующие мощности производственного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п.п | Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут | Насосное оборудование | Дебит м3/час | Анализ состояния источника водоснабжения (износ) | Качество воды согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скв.№58005 ст.Бжедуховская | 0,240 | ЭЦВ 6-10 -110 | 21,6 | В норме | соответствует |
| 2 | Скв.№21093 ст.Бжедуховская | 0,240 | ЭЦВ 6-10 -110 | 15,0 | В норме | соответствует |
| 3 | Скв.№1080 ст.Бжедуховская | 0,156 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 25,0 | Срок эксплуатации превышает норму | соответствует |
| 4 | Скв.№30197 ст.Октябрьская | 0,240 | ЭЦВ 6-10 -110 | 15,2 | В норме | соответствует |
| 5 | Скв.№2650 п.Нижневеденеевский | 0,240 | ЭЦВ 6-10 -110 | 25,0 | Срок эксплуатации превышает норму | соответствует |

Результаты технического обследования в технологической зоне ООО «Водоснабжение и канализация»:

- паспорта на скважины – имеются;

- состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях;

- на момент разработки схемы срок эксплуатации скважины №1080 превысил нормативный срок эксплуатации, в следствии чего возможна разгерметизация обсадных колонн, и вероятное заиливание.

- срок эксплуатации скважин №21093, № 1080, №30197 на момент разработки схемы не превышает нормативный срок эксплуатации. В течении периода реализации мероприятий до 2031 года срок эксплуатации представленных скважин будет превышен, в следствии чего возможна разгерметизация обсадных колонн, и вероятное заиливание. С учетом выше сказанного следует произвести тампонаж представленных скважин и бурение новых в период до 2031 года.

- Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб;

- водозабор осуществляется в пределах установленных норм;

- зона санитарной охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

Несанкционированный доступ на территорию посторонних лиц и животных не возможен.

Результаты технического обследования в технологической зоне «Белореченская ГЭС»:

- паспорта на скважины – имеются;

- состояние скважин – удовлетворительное. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях;

- на момент разработки схемы срок эксплуатации скважины №2650 превысил нормативный срок эксплуатации, в следствии чего возможна разгерметизация обсадных колонн, и вероятное заиливание. С учетом выше сказанного следует произвести тампонаж представленных скважин и бурение новых в период до 2031 года.

- Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб;

- водозабор осуществляется в пределах установленных норм;

- зона санитарной охраны организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».

Несанкционированный доступ на территорию посторонних лиц и животных не возможен.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Станции водоподготовки на водозаборных сооружениях в зоне технологического водоснабжения ООО «Водоснабжение и канализация». На станциях принята одноступенчатая схема очистки воды, прямоточного фильтрования.

Классическая схема очистки воды на водопроводных станциях включает в себя первичное хлорирование, коагуляцию сернокислым алюминием, отстаивание или осветление в слое взвешенного осадка, фильтрование через песчаную загрузку, вторичное хлорирование. Однако в условиях ухудшения качества воды поверхностных источников данная технология не обеспечивает требуемого качества воды. В настоящее время одним из элементов прогрессивных технологических схем водоочистки является совместное применение новых высокоэффективных коагулянтов и флокулянтов, что способствует улучшению осветления воды, снижению бактериальных и органических загрязнений. В частности, на водопроводных станциях внедряется технология, которая предусматривает использование оксихлорида алюминия совместно с высокомолекулярными катионными флокулянтами и осветление воды в отстойниках, оснащенных тонкослойными модулями. Применение данной технологии возможно как вариант, при проектировании системы водоочистки.

Функции по отбору проб воды на лабораторный анализ проводит Белореченский филиал ФБУЗ Краснодарского края «Белореченская межрайонная ветеринарная лаборатория».

При проведении технического обследования станций очистки и подготовки воды в зоне технологического водоснабжения ООО «Водоснабжение и канализация» установлено, что эксплуатационное состояние станций – удовлетворительное. Станции пригодны при использовании для очистки и подготовке воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 3 Сведения о качестве и составе подземных вод ООО «Водоснабжение и канализация» за 2016 год.

| № п/п | Наименование н/п. № скважин | ph | Железо общее | Хлорид-ион | Марганец | Сухой остаток | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Свинец | Кадмий | Ртуть | Мышьяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст.Бжедуховская скв 58005 | 7,06 | 0,18 | 29,3 | 0,014 | 246,0 | 0,22 | <0,02 | 0,72 | 0,006 | <0,0001 | <0,0001 | <0,01 |
| 2 | ст.Бжедуховская скв 21093 | 7,08 | 0,17 | 33,7 | 0.013 | 240.0 | 0,24 | <0,02 | 0,75 | 0,008 | <0,0001 | <0,0001 | <0,01 |
| 3 | ст.Бжедуховская скв 1080 | 7.11 | 0,16 | 31,0 | 0,013 | 237,5 | 0,23 | <0,02 | <45.0 | 0,017 | <0,0001 | <0,0001 | <0,01 |
| 4 | ст. Октябрьская скв 30197 | 7,12 | 0,19 | 27,5 | 0,016 | 241,5 | 0,22 | <0,02 | <45,0 | 0,009 | <0,0001 | <0,0001 | 0,01 |

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

На территории Бжедуховского сельского поселения на водозаборных сооружениях не имеется насосных централизованных станций.

Для подачи воды потребителям и поддержания напора (давления) воды на каждом из водозаборов Бжедуховского сельского поселения имеются водонапорные башни Рожновского, вода в которые поступает от первого подъема.

Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке приведён в таблице 4.

Таблица 4.

| Среднесуточный подъем воды | Ед. изм | 2015г |  | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Бжедуховская | м3/сут. | 261,34 |  | 243,04 |
| ст. Октябрьская | м3/сут. | 51,77 |  | 49,43 |
| п. Нижневеденеевский | м3/сут. | 31,2 |  | 31,2 |
| Подача в сеть |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | м3/сут. | 261,34 |  | 243,04 |
| ст. Октябрьская | м3/сут. | 51,77 |  | 49,43 |
| п. Нижневеденеевский | м3/сут. | 31,2 |  | 31,2 |
| Реализация воды |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | м3/сут. | 137,6 |  | 128,06 |
| ст. Октябрьская | м3/сут. | 26,54 |  | 24,02 |
| п. Нижневеденеевский |  | 17,7 |  | 17,7 |
| Неучтенные расходы, потери при транспортировке |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | % | 47,3 |  | 47,3 |
| ст. Октябрьская | % | 48,7 |  | 48,6 |
| п. Нижневеденеевский | % | 45,0 |  | 45,0 |
| Производственные нужды (промывка трубопровода) | м3/сут. |  | - | - |
| Число аварий на водопроводных сетях |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | год | 3 |  | 3 |
| ст. Октябрьская | год | 2 |  | 2 |
| п. Нижневеденеевский | год | н/д |  | н/д |
| Ликвидации аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | час | 24 |  | 24 |
| ст. Октябрьская | час | 16 |  | 16 |
| п. Нижневеденеевский | час | н/д |  | н/д |
| Численность обслуживаемого населения |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | чел. | 1419 |  | 1427 |
| ст. Октябрьская | чел | 299 |  | 300 |
| п. Нижневеденеевский | чел | н/д |  | н/д |
| Объем потребления электроэнергии |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | кВт.˟ ч. | 6,5 |  | 6,5 |
| ст. Октябрьская | кВт.˟ ч. | 0,9 |  | 0,8 |
| п. Нижневеденеевский | кВт.˟ ч | 0,81 |  | 0,81 |
| Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | кВт.˟ ч./м3 | 1,14 |  | 1,36 |
| ст. Октябрьская | кВт.˟ ч./м3 | 0,8 |  | 0,8 |
| п. Нижневеденеевский | кВт.˟ ч./м3 | 0,51 |  | 0,51 |
| Доля потребителей с водомерными счетчиками |  |  |  |  |
| ст. Бжедуховская | % | 99 |  | 99 |
| ст. Октябрьская | % | 99 |  | 99 |
| п. Нижневеденеевский | % | н/д |  | н/д |

Анализ состояния и функционирования существующих сооружений систем водоснабжения.

Таблица 5.

| Наименование | Материал | Объем, м3 | Мощность, кВт | Техническое состояние, % износа | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резервуары и водонапорные башни |  |  |  |  |  |
| ВБР станицы Бжедуховская | сталь | 20 | - | 70 | н/д |
| ВБР станицы Бжедуховская | сталь | 20 | - | 70 | н/д |
| ВБР станицы Октябрьская | сталь | 15 | - | 70 | н/д |
| ВБР поселка Нижневеденеевский | сталь | 15 | - | 70 | н/д |

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении организаций, занятых в сфере водоснабжения находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. Эксплуатацией водопроводных сетей осуществляют:

- в станице Бжедуховская и станице Октябрьская осуществляет ООО «Водоснабжение и канализация»

- в поселке Нижневеденеевский осуществляет «Белореченская ГЭС»

Согласно представленным данным ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Бжедуховская сети водопровода полиэтиленовые и стальные, тупиковые, диаметром от 25 мм до 100 мм. Глубина залегания трубопроводов 1м.

Согласно представленным данным ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Октябрьская сети водопровода стальные, тупиковые, диаметром от 50 мм до 80 мм. Глубина залегания трубопроводов 1 – 1,5 м.

Существующие сети водопровода в поселке Нижневеденеевский чугунные, тупиковые, диаметром 100 мм. Глубина залегания трубопроводов 1,5 – 2,0 м.

Общая протяженность водопроводных сетей по Бжедуховскому сельскому поселению 26,2 км большая часть из них полностью изношены, что приводит к большим потерям питьевой воды и упадку напора в сетях.

Подробных сведений от эксплуатирующих организаций о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в сельском поселении небыли предоставлены.

В целом в сельском поселении водопроводные сети проложены из асбестоцементных, стальных и ПНД трубопроводов диаметром от 25до 100 мм общей протяженностью более 26,2 км. Износ существующих стальных и чугунных водопроводов составляет 70%.

Опыт эксплуатации и анализ зарубежных и отечественных исследований в области оценки надежности и планирования восстановления трубопроводных коммуникаций показали, что подход, заключающийся в проведении ремонтно-восстановительных работ или реконструкции труб только там, где произошла авария, приводит к застою в области реконструкции сетей. Необходима обоснованная стратегия планирования их восстановления, основанная на технико-экономическом анализе состояния водопроводной сети, оценке и прогнозе показателей надежности и экологической безопасности трубопроводов.

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Бжедуховского сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

На основании представленных заказчиком исходных данных и анализа материалов, собранных при актуализации схемы водоснабжения, выявлен ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Бжедуховского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Стальные и чугунные имеют износ 70%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия), когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что большая часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Недостаточная циркуляция воды при тупиковых сетях приводит к снижению давления и ухудшению качества воды.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие цели, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что, в первую очередь, связано с поливом приусадебных участков.

Анализ состояния

Неучтенные расходы, потери и расходы на технологические нужды в системе водоснабжения составляли в 2016 году – 48%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации водозаборных сооружений: расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, ВБР, опорожнение сети при производстве ремонтных работ.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация.

Баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

Таблица 6.

| Населенный пункт. | Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников |  | Оценка фактических неучтенных расходов и потерь при ее транспортировке тыс. м3 | Наличие коммерческого приборного учета воды % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подано тыс. м3 | Реализовано тыс. м3 |  |  |
| ст. Бжедуховская | 88,7 | 46,7 | 42,0 | 99,0 |
| ст. Октябрьская | 18,0 | 8,7 | 9,3 | 99,0 |
| п. Нижневеденеевский | 11,4 | 6,2 | 5,2 | н/д |

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система централизованного горячего водоснабжения Бжедуховского сельского поселения не организована.

Горячее водоснабжение в многоквартирных домах осуществляется за счет индивидуальных котлов.

    - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Нормативная глубина промерзания грунта на территории Краснодарского края составляет:

- для суглинков и глин 0,49 м;

- для супесей, песков мелких и пылеватых 0,6 м;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,64 м;

- для крупнообломочных грунтов 0,73 м.

Технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется т.к. Бжедуховское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах Бжедуховского сельского поселения владеет на законном основании Бжедуховское сельское поселение Белореченского района (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения осуществляет ООО «Водоснабжение и канализация»).

Постановлением администрации Бжедуховского сельского поселения от 30.12.2016г. № 198 принято решение о предастовлении в аренду ООО «Водоснабжение и канализайция» муниципального имущества, находящегося в казне Бжедуховского сельского поселения Белореченского района.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- добыча подземных вод для хозпитьевого и производственного водоснабжения;

- прием, транспортировка, очистка и сброс сточных вод;

- оказание услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов и их утилизация;

- выполнение ремонтных, монтажных, наладочных работ;

- коммерческая деятельность;

- иные виды деятельности не запрещенные законодательством;

- Направления развития централизованных систем водоснабжения.

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения на период до 2031 года являются:

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышения надежности системы водоснабжения;

- улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи схемы водоснабжения:

- строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий в соответствии с Генпланом (подключение новых абонентов);

- строительство водозаборов, для обеспечения абонентов водой надлежащего качества;

- строительство водопроводов для обеспечения бесперебойности подачи воды (закольцовка сети);

- строительство станций водоподготовки, для обеспечения санитарных и экологических норм и правил, обеспечения эпидемиологического благополучия населения, а также повышения экологической и энергетической эффективности;

- реконструкция и модернизация существующих водозаборных сооружений

- реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды: снижения аварийности, потерь и повышения качества воды;

Плановые значения показателей деятельности ООО «Водоснабжение и канализация» и «Белореченская ГЭС» не разрабатывались.

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа.

Сценарий развития Бжедуховского сельского поселения определен исходя из прироста численности населения и прироста площадей строительных фондов на территории населенных пунктов.

Данные по численности населения и перспективной жилой застройке Бжедуховского сельского поселения на расчётный период до 2031 года приведены в соответствии с Генеральным планом Бжедуховского сельского поселения и отображены в таблице 7.

Таблица 7.

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего по поселению | место | 110 | 20 | 99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 82 |  | 82 |
|  | хутор Каневецкий |  | 2 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 11 | 20 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 3 |  | 5 |
|  | станица Октябрьская |  | 12 |  | 12 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего по поселению | место | 343 | 550 | 54 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 246 | 230 | 16 |
|  | хутор Каневецкий |  | 11 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 38 |  | 38 |
|  | хутор Новогурийский |  | 10 | 180 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 38 | 140 | 0 |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3 | Стационары всех типов | койка | 42 | 25 | 17 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 30 | 25 | 17 |
|  | хутор Каневецкий |  | 1 |  |  |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 4 |  |  |
|  | хутор Новогурийский |  | 2 |  |  |
|  | станица Октябрьская |  | 5 |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 54 | 25 | 29 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 38 | 25 | 29 |
|  | хутор Каневецкий |  | 2 |  |  |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 5 |  |  |
|  | хутор Новогурийский |  | 2 |  |  |
|  | станица Октябрьская |  | 7 |  |  |
| 5 | Фельдшерские и фельдшерско-аккушерские пункты | объект | 0 | 2 | 1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  |  |  | 0 |
|  | хутор Каневецкий |  |  |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  |  | 1 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  |  |  | 1 |
|  | станица Октябрьская |  |  | 1 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 6 | Клубы | место | 267 | 370 | 43 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 193 | 150 | 43 |
|  | хутор Каневецкий |  | 8 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 25 | 100 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 10 | 20 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 31 | 100 | 0 |
| 7 | Библиотеки | объект | 1 | 3 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 1 | 1 | 0 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0 | 1 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 0 | 1 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 252 | 0 | 252 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 178 |  | 252 |
|  | хутор Каневецкий |  | 8 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 25 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 10 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 31 |  | 0 |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 6502 | 0 | 6502 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 4706 |  | 4706 |
|  | хутор Каневецкий |  | 185 |  | 185 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 604 |  | 604 |
|  | хутор Новогурийский |  | 255 |  | 255 |
|  | станица Октябрьская |  | 751 |  | 751 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 1001 | 753 | 371 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 724 | 392 | 332 |
|  | хутор Каневецкий |  | 29 | 36 | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 93 | 114 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 39 | 134 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 116 | 77 | 39 |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 132 | 0 | 132 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 96 |  | 96 |
|  | хутор Каневецкий |  | 4 |  | 4 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 12 |  | 12 |
|  | хутор Новогурийский |  | 5 |  | 5 |
|  | станица Октябрьская |  | 15 |  | 15 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 24 | 0 | 24 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 17 |  | 17 |
|  | хутор Каневецкий |  | 1 |  | 1 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 2 |  | 2 |
|  | хутор Новогурийский |  | 1 |  | 1 |
|  | станица Октябрьская |  | 3 |  | 3 |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 201 | 0 | 145 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 145 |  | 145 |
|  | хутор Каневецкий |  | 6 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 19 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 8 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 23 |  | 0 |
| 14 | Химчистки | кг белья в смену | 7,3 | 0 | 5,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 5,5 |  | 5,5 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,2 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,7 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  |  |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,9 |  | 0 |
| 15 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 23 | 0 | 23 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 16 |  | 23 |
|  | хутор Каневецкий |  | 1 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 2 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 1 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 3 |  | 0 |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,8 | 5,6 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 0,54 | 3,3 | 0 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,02 | 0,8 | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,07 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0,03 | 0,5 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,09 | 1 | 0 |

Сценарий развития централизованной системы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения включает в себя:

- строительство водопроводных сетей для подключения новых территорий и подключения новых абонентов;

- бурение новых артезианских скважин;

- тампонаж артезианских скважин и истекшим сроком службы;

- закольцовка сетей;

- строительство водонапорных башен Рожновского;

- реконструкция водонапорных башен Рожновского;

- модернизация станций водоподготовки;

- реконструкция и модернизация уличных сетей водопровода с целью повышения надежности транспортировки воды, снижения аварийности, потерь и повышения качества воды;

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

Баланс подачи и реализации воды в Бжедуховском сельском поселении формируется под влиянием ряда факторов в совокупности, создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора;

- необходимость подавать воду с высокими напорами;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления: максимальная нагрузка в сезон переработки сельскохозяйственной продукции и полива;

Общий баланс подачи и реализации воды ООО «Водоснабжение и канализация» за 2016г., включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем выработки воды (подъем) | тыс. м3 | 106,7 |
|  | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 |
|  | Объем воды используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
|  | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 106,7 |
|  | Объем потерь | тыс. м3 | 50,1 |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 56,6 |

Общий баланс подачи и реализации воды «Белореченская ГЭС» за 2016г., включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2016год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем выработки воды (подъем) | тыс. м3 | 11,4 |
|  | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 |
|  | Объем воды используемый на собственные нужды | тыс. м3 | 0 |
|  | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 11,4 |
|  | Объем потерь | тыс. м3 | 5,2 |
|  | Полезный отпуск | тыс. м3 | 6,2 |

Неучтенные расходы воды структурно подразделяются на следующие группы:

-полезные, технологически необходимые расходы;

-потери из водопроводной сети и емкостных сооружений;

-нерегистрируемые (организационно-учетные);

Рисунок 1

Полезные, технологически необходимые расходы воды включают:

- расход воды на собственные нужды водоснабжающего предприятия, профилактическое обслуживание системы транспорта воды:

  - водопроводная сеть:

- промывка тупиковых участков трубопроводов (опорожнение, промывка, дезинфекция);

- промывка действующих участков трубопроводов (опорожнение, промывка, дезинфекция),

- промывка сетей с малыми скоростями;

- промывка новых участков трубопроводов (опорожнение, промывка, дезинфекция);

- проверка пожарных гидрантов;

- технологические нужды эксплуатации трубопроводов сетей водоотведения (промывка трубопроводов, ликвидация засоров);

  - емкостные сооружения:

- профилактическая чистка резервуаров питьевой воды и баки водонапорных башен очищают от осадков (днища) и обрастаний (стены и колонны), устраняя обнаруженные дефекты. Периодичность очистки определяется результатами

- производственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год. (Правила технической эксплуатации Систем и сооружений коммунального Водоснабжения и канализации Мдк 3-02.2001).После окончания ремонта или чистки резервуара обязательно проводят его дезинфекцию хлорной водой.

- естественная убыль воды;

- расходы воды при проведении работ, связанных с устранением аварий и повреждений на водопроводной сети (опорожнение, промывка трубопроводов, дезинфекция);

- расходы на противопожарные нужды;

- расходы воды на нужды городского хозяйства – полив зеленых насаждений, улиц.

Потери из водопроводной сети и емкостных сооружений включают:

1.расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

2.расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

3.скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений; 4.расходы воды, не регистрируемые водоснабжающим предприятием, не оплаченные потребителями при самовольном пользовании системами коммунального водоснабжения (несанкционированное водопользование).

Нерегистрируемые расходы воды включают: расходы, не учтенные вследствие погрешности средств измерений подачи воды в город; расходы, не учтенные вследствие погрешности водосчетчиков абонентов.

Потери в системе водоснабжения напрямую зависят от:

- уровня оснащенности этих систем приборами учета расходования воды;

- сверхнормативного срока эксплуатации водопроводной сети;

- использования стальных труб, не защищенных от коррозии;

-неудовлетворительной обеспеченности ресурсами на ремонтно-эксплуатационные нужды;

-отсутствия надежных приборов для своевременного обнаружения утечек воды.

Потери в Бжедуховском сельском поселении составляют- 154,8м³/сут., при протяженности сети 26,2км. потери на 1 км. сети составляют 5,9м³/сутки.

  - Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

В системе водоснабжения Бжедуховского сельского поселения централизованное водоснабжение сложилось в станице Бжедуховской, станице Октябрьской и поселке Нижневеденеевском.

Технологические зоны централизованного водоснабжения Бжедуховского сельского поселения охватывают территории населенных пунктов, в которых осуществляет деятельность по водоснабжению ресурсоснабжающие организации:

ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Бжедуховская и станице Октябрьская.

«Белореченская ГЭС» в поселке Нижневеденеевский.

Баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 10

Таблица 10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Бжедуховская |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды (подъем). | тыс. м3 | 95,38 | 88,7 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 3 | Объем реализации услуг. | тыс. м3 | 50,22 | 46,74 |
| Технологическая зона ООО «Водоснабжение и канализация» в станице Октябрьская |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды (подъем). | тыс. м3 | 18,89 | 18,0 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 3 | Объем реализации услуг. | тыс. м3 | 9,0 | 9,9 |
| Технологическая зона «Белореченская ГЭС» в поселке Нижневеденеевский |  |  |  |  |
| 1 | Объем выработки воды (подъем). | тыс. м3 | 11,4 | 11,4 |
| 2 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0 | 0 |
| 3 | Объем реализации услуг. | тыс. м3 | 6,2 | 6,2 |

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов приведен в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическая зона ООО «Водоснабжение и канализация»в станице Бжедуховская и станице Октябрьская |  |  |  |
| Объем реализации услуг, всего, в т. ч. | тыс. м3 | 59,22 | 55,66 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | 54,42 | 44,86 |
| бюджетные | тыс. м3 | 2,5 | 2,8 |
| прочим потребителям в т. ч. | тыс. м3 | 2,3 | 8,0 |
| питьевая | тыс. м3 | 59,22 | 56,66 |
| техническая | тыс. м3 | - | - |
| Технологическая зона «Белореченская ГЭС» в поселке Нижневеденеевский |  |  |  |
| Объем реализации услуг, всего, в т. ч. | тыс. м3 | 6,2 | 6,2 |
| населению (питьевая) | тыс. м3 | н/д | н/д |
| бюджетные | тыс. м3 | н/д | н/д |
| прочим потребителям в т. ч. | тыс. м3 | н/д | н/д |
| питьевая | тыс. м3 | 6,2 | 6,2 |
| техническая | тыс. м3 | - | - |

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В состав Бжедуховского сельского поселения входит пять населенных пунктов – станица Бжедуховская, станица Октябрьская, хутор Каневецкий, хутор Новогурийский, посёлок Нижневеденеевский.

Численность населения приведена согласно данным полученным от администрации сельского поселения, современное состояние 2017 год (факт). Перспективная численность населения указана согласно Генерального плана Бжедуховского сельского поселения на расчетный срок 2031 г.

Таблица 12

| № пп | Наименование населенного пункта | фактическая | перспективная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2022г. | 2030г. |
| 1 | станица Бжедуховская | 2092 | 2098 | 2113 |
| 2 | хутор Каневецкий | 99 | 100 | 101 |
| 3 | поселок Нижневеденеевский | 561 | 563 | 568 |
| 4 | хутор Новогурийский | 145 | 146 | 147 |
| 5 | станица Октябрьская | 372 | 374 | 377 |
| 6 | Бжедуховское сельское поселение | 3269 | 3281 | 3306 |

Расчетные расходы водопотребления определены по существующему количеству населения и степени благоустройства существующей жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*. Представлены в таблицах 13-17.

Таблица 13. станица Бжедуховская.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 2092 | 1,1 | 368,2 |
| Итого: |  | 2092 |  | 368,2 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 36,8 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 230 |  | 2,5 |
| Стационарные больницы | 115 | 25 |  | 3,2 |
| Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 25 |  | 0,4 |
| Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 |
| Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 |
| Бани | 290 | 0 |  | 0,0 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 92,0 |
| Полив зеленых насаждений | 50 | 2092 |  | 104,6 |
| ВСЕГО: |  | 2092 |  | 607,71 |

Таблица 14. хутор Каневецкий.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 99 | 1,1 | 17,4 |
| Итого: |  | 99 |  | 17,4 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 1,7 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 4,4 |
| Полив зеленых насаждений | 50 | 99 |  | 5,0 |
| ВСЕГО: |  | 99 |  | 28,47 |

Таблица 15. поселок Нижневеденеевский.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 561 | 1,1 | 98,7 |
| Итого: |  | 561 |  | 98,7 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 9,9 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 20 |  | 1,7 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 0 |  | 0,0 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 24,7 |
| Полив зеленых насаждений | 50 | 561 |  | 28,1 |
| ВСЕГО: |  | 561 |  | 162,99 |

Таблица 16. хутор Новогурийский.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 145 | 1,1 | 25,5 |
| Итого: |  | 145 |  | 25,5 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,6 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 180 |  | 2,0 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,4 |
| Полив зеленых насаждений | 50 | 145 |  | 7,3 |
| ВСЕГО: |  | 145 |  | 43,68 |

Таблица 17. станица Октябрьская.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 372 | 1,1 | 65,5 |
| Итого: |  | 372 |  | 65,5 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 6,5 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 140 |  | 1,5 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 16,4 |
| Полив зеленых насаждений | 50 | 372 |  | 18,6 |
| ВСЕГО: |  | 372 |  | 108,53 |

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы абонентов представлены в таблице 18.

Таблица 18.

| Виды услуг | Месячный норматив потребления |
| --- | --- |
| Отопление жилых домов | 0,02 Гкал/м2 |
| Холодная вода для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации | 3,192 м3/чел. |
| Подогрев воды на объем холодной воды в размере 3,192 м3/чел. для нужд горячего водоснабжения при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации, при отсутствии приборов учета | 0,158 Гкал/чел. |
| Подогрев 1 м3холодной воды для расчета тарифа на услуги горячего водоснабжения | 0,0495 Гкал/м3 |
| Подогрев 1 м3холодной воды при наличии приборов учета | 0,0495 Гкал/м3 |
| Холодная вода при наличии ванны, холодной, горячей воды, канализации | 4,408 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии канализации (природного газа) | 3,6 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии канализации (привозного газа) | 2,9 м3/чел. |
| Холодная вода без канализации | 2,4 м3/чел. |
| Холодная вода – водоразборная колонка | 1,2 м3/чел. |
| Холодная вода при наличии зимнего водопровода в доме, с ванной с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 6,4 м3/чел. |
| Холодная вода в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией, ванными, работ. На твердом топливе | 4,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии ванны, холодной, горячей воды. | 7,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии природного газа | 3,6 м3/чел. |
| Канализация при наличии привозного газа | 2,9 м3/чел. |
| Вывоз и захоронение жидких нечистот | 0,0917 м3/чел. |

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

На водозаборных сооружениях и водопроводных сетях систем централизованного водоснабжения Бжедуховского сельского поселения установлены приборы коммерческого учета. Осуществляется технологический учет поставляемой воды. Водопроводные сооружения частично оборудованы расходомерами и манометрами.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

В Бжедуховском сельском поселении контроль водопотребления осуществляется путем снятия показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ), установленных как у физических лиц, так и юридических лиц. Многоквартирные дома оборудованы общедомовыми приборами учета (ОДПУ), что позволяет более точно вести учет водопотребления. Возникающая разница между объемами по ОДПУ и суммой ИПУ начисляется абонентам. Юридические лица устанавливают приборы учета, как правило, на границе эксплуатационной ответственности, что также позволяет вести более точный учет расхода воды.

Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета, в технологических зонах ООО «Водоснабжение и канализация» приведена в таблице № 19.

Таблица 19.

| Потребители в целом | Установлено ИПУ |  |
| --- | --- | --- |
|  | факт 2015 г. | факт 2016 г. |
| Абонентов группы население, всего: | 644 | 644 |
| в т.ч. |  |  |
| по приборам учета | 638 | 638 |
| без приборов учета | 4 | 4 |
| Водоснабжение мест общего пользования, всего: |  |  |
| в т.ч. |  |  |
| по приборам учета | н/д | н/д |
| без приборов учета | н/д | н/д |
| Бюджетные предприятия, всего: | 7 | 7 |
| в т.ч. |  |  |
| по приборам учета | 7 | 7 |
| без приборов учета | - | - |
| Прочие организации, всего: | 11 | 11 |
| в т.ч. |  |  |
| по приборам учета | 11 | 11 |
| без приборов учета | - | - |

Отсутствие приборов учета на домовых вводах делает невозможным:

- контроль внутридомовых утечек и хищений воды;

- контроль реализации;

- невозможно организовать поиск утечек в наружных сетях;

- не учитываются общедомовые расходы на полив придомовых территорий;

- не учитывается наполнение систем отопления после ремонта;

- не учитывается расход воды на промывку систем отопления.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения.

В состав системы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Краткая характеристика водозаборныхных сооружений находящихся на территории Бжедуховского сельского поселения представлена в таблице 20.

Таблица 20.

| Наименование населенного пункта | Номер скважины | Дебит скважины, м3/час | Модель насоса | Производительность насоса, м3/час | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Бжедуховская | № 58005 | 21,6 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 1983 |
|  | № 21093 | 15 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 1969 |
|  | № 1080 | 25 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 1957 |
| Станица Октябрьская | № 30197 | 15,2 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 1973 |
| Поселок Нижневеденеевский | № 2650 | 25 | ЭЦВ 6-10-110 | 10 | н/д |

Общий дебит водозаборных сооружений и производительность насосов, на водозаборных сооружениях по населенным пунктам Бжедуховского сельского поселения представлен в таблице 21.

Таблица 21.

| Наименование населенного пункта | Общий дебит, м3/час | Суммарная производительность насосов м3/час |
| --- | --- | --- |
| Станица Бжедуховская | 61,6 | 26,5 |
| Станица Октябрьская | 15,2 | 10 |
| Поселок Нижневеденеевский | 25 | 10 |

Резерв/дефицит водозаборных сооружений по населенным пунктам Бжедуховского сельского поселения представлен в таблице 22.

Таблица 22.

| Наименование населенного пункта | Общий дебит, м3/час | Фактический подъем воды, м3/час | Резерв/дефицит, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Станица Бжедуховская | 61,6 | 13,0 | 48,6 |
| Станица Октябрьская | 15,2 | 2,5 | 12,7 |
| Поселок Нижневеденеевский | 25 | 1,5 | 1,5 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2016г., базовый год схемы водоснабжения, все скважины на водозаборных сооружениях Бжедуховского сельского поселения имеют достаточный резерв для развития. Однако на скважине №1080 и скважине №2650 истек нормативный срок эксплуатации, также в период до 2031 года истекает нормативный срок эксплуатации скважин № 21093, № 30197. Данный факт ведет за собой необходимость тампонажа представленных скважин, и бурение новых, в период до 2031 года.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от водозаборов до потребителей показал, что по состоянию на 2016 г., схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, однако недостаточен для перспективного развития.

Общий вывод по системе водоснабжения Бжедуховского сельского поселения: производственные мощности системы водоснабжения по состоянию на 2016г., схемы водоснабжения имеют недостаточный резерв для перспективного развития, вследствие чего необходима реконструкция и модернизация систем водоснабжения Бжедуховского сельского поселения.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Бжедуховского сельского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

В соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» системы централизованного хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения Бжедуховского сельского поселения, по степени обеспеченности подачи воды относятся к III категории с элементами системы, относящимися к I категории, используемыми для подачи воды на пожаротушение.

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по Бжедуховскому сельскому поселению до 2031 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

Сводом правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным законом от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения).

Согласно которого, исходя из усредненных норм, удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в Бжедуховском сельском поселении (согласно степени благоустройства): на одного жителя (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, % вместимости бассейна) в сутки с ванными и местными водонагревателями составляет:

- для индивидуальной жилой застройки - 160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сут./чел. горячей воды;

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм – 200 л/сут.;

- общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах – 10 л/сут.;

- поликлиники и амбулатории – 13 л/сут.;

- детские сады со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами – 75 л/сут.;

- плавательные бассейны – 10 л/сут.

- расход воды на поливку в расчете на одного жителя – 50 л/сут.;

При расчетах использован коэффициент сезонности- 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества-25%.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009  принимается равным 2,5 л/с (2,5 л/с на одну струю).

Расход воды и число струй на наружное пожаротушение принимается равным 10,0 л/с.

Исходя из вышеуказанного перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды по Бжедуховскому сельскому поселению на расчетный срок схемы водоснабжения рассчитаны по предоставленным данным, с учетом информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения.

Перспективный баланс потребления воды по Бжедуховскому сельскому поселению, на 1-ю очередь, 2-ю очередь и перспективу до 2031 г. – в таблицах 23-27.

Таблица 23. Прогнозный баланс потребления воды станица Бжедуховская.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 2092 | 1,1 | 368,2 | 160 | 2098 | 1,1 | 369,2 | 160 | 2113 | 338,08 | 1,1 | 371,9 | 135739,12 |
|  | Итого: |  | 2092 |  | 368,2 |  | 2098 |  | 369,2 |  | 2113 | 338,1 |  | 371,9 | 135739,1 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 36,8 | 10% |  |  | 36,9 | 10% |  | 33,808 |  | 37,2 | 13573,9 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 82 | 6,2 |  | 6,8 | 2469,225 |
|  | Общеобразовательные школы | 10 | 230 |  | 2,5 | 10 | 230 |  | 2,5 | 10 | 246 | 2,5 |  | 2,7 | 987,69 |
|  | Стационарные больницы | 115 | 25 |  | 3,2 | 115 | 25 |  | 3,2 | 115 | 30 | 3,5 |  | 3,8 | 1385,175 |
|  | Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 25 |  | 0,4 | 13 | 25 |  | 0,4 | 13 | 38 | 0,5 |  | 0,5 | 198,341 |
|  | Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 178 | 0,5 |  | 0,6 | 214,401 |
|  | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 96 | 1,2 |  | 1,3 | 462,528 |
|  | Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 145 | 10,9 |  | 12,0 | 4366,3125 |
|  | Бани | 290 | 0 |  | 0,0 | 290 | 0 |  | 0,0 | 290 | 23 | 6,7 |  | 7,3 | 2678,005 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 92,0 | 25% |  |  | 92,3 | 25% |  | 84,5 |  | 102,3 | 33934,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 2092 |  | 104,6 | 50 | 2098 |  | 104,9 | 50 | 2113 | 105,7 |  | 116,215 | 18594,4 |
|  | ВСЕГО: |  | 2092 |  | 607,71 |  | 2098 |  | 609,4 |  | 2113 | 593,84 |  | 662,52 | 214603,89 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сут | 593,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сут | 662,5 |
| 3 | Общий расход | м3/сут | 662,52 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 53,00 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/с | 14,72 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/с | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/с | 5 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/с | 7,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

Таблица 24. Прогнозный баланс потребления воды станица Октябрьская.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 372 | 1,1 | 65,5 | 160 | 374 | 1,1 | 65,8 | 160 | 377 | 60,32 | 1,1 | 66,4 | 24218,48 |
|  | Итого: |  | 372 |  | 65,5 |  | 374 |  | 65,8 |  | 377 | 60,3 |  | 66,4 | 24218,5 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 6,5 | 10% |  |  | 6,6 | 10% |  | 6,032 |  | 6,6 | 2421,8 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 12 | 0,9 |  | 1,0 | 361,35 |
|  | Общеобразовательные школы | 10 | 140 |  | 1,5 | 10 | 140 |  | 1,5 | 10 | 140 | 1,4 |  | 1,5 | 562,1 |
|  | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 15 | 0,2 |  | 0,2 | 72,27 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 16,4 | 25% |  |  | 16,5 | 25% |  | 15,1 |  | 18,2 | 6054,6 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 372 |  | 18,6 | 50 | 374 |  | 18,7 | 50 | 377 | 18,9 |  | 20,735 | 3317,6 |
|  | ВСЕГО: |  | 372 |  | 108,53 |  | 374 |  | 109,1 |  | 377 | 102,76 |  | 114,70 | 37008,27 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сут | 102,8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сут | 114,7 |
| 3 | Общий расход | м3/сут | 114,70 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 17,20 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/с | 4,78 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/с | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/с | 5 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/с | 7,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

Таблица 25. Прогнозный баланс потребления воды хутор Каневецкий.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 99 | 1,1 | 17,4 | 160 | 100 | 1,1 | 17,6 | 160 | 101 | 16,16 | 1,1 | 17,8 | 6488,24 |
|  | Итого: |  | 99 |  | 17,4 |  | 100 |  | 17,6 |  | 101 | 16,2 |  | 17,8 | 6488,2 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 1,7 | 10% |  |  | 1,8 | 10% |  | 1,616 |  | 1,8 | 648,8 |
|  | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 4 | 0,0 |  | 0,1 | 19,272 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 4,4 | 25% |  |  | 4,4 | 25% |  | 4,0 |  | 4,9 | 1622,1 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 99 |  | 5,0 | 50 | 100 |  | 5,0 | 50 | 101 | 5,1 |  | 5,555 | 888,8 |
|  | ВСЕГО: |  | 99 |  | 28,47 |  | 100 |  | 28,8 |  | 101 | 26,91 |  | 30,05 | 9667,20 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сут | 26,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сут | 30,0 |
| 3 | Общий расход | м3/сут | 30,05 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 6,76 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/с | 1,88 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/с | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/с | 5 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/с | 7,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

Таблица 26. Прогнозный баланс потребления воды хутор Новогурийский.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 145 | 1,1 | 25,5 | 160 | 146 | 1,1 | 25,7 | 160 | 147 | 23,52 | 1,1 | 25,9 | 9443,28 |
|  | Итого: |  | 145 |  | 25,5 |  | 146 |  | 25,7 |  | 147 | 23,5 |  | 25,9 | 9443,3 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,6 | 10% |  |  | 2,6 | 10% |  | 2,352 |  | 2,6 | 944,3 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 5 | 0,4 |  | 0,4 | 150,5625 |
|  | Общеобразовательные школы | 10 | 180 |  | 2,0 | 10 | 180 |  | 2,0 | 10 | 180 | 1,8 |  | 2,0 | 722,7 |
|  | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 5 | 0,1 |  | 0,1 | 24,09 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,4 | 25% |  |  | 6,4 | 25% |  | 5,9 |  | 7,1 | 2360,8 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 145 |  | 7,3 | 50 | 146 |  | 7,3 | 50 | 147 | 7,4 |  | 8,085 | 1293,6 |
|  | ВСЕГО: |  | 145 |  | 43,68 |  | 146 |  | 44,0 |  | 147 | 41,34 |  | 46,12 | 14939,38 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сут | 41,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сут | 46,1 |
| 3 | Общий расход | м3/сут | 46,12 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 9,22 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/с | 2,56 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/с | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/с | 5 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/с | 7,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

Таблица 27. Прогнозный баланс потребления воды поселок Нижневеденеевский.

| № п/п | Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
|  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 561 | 1,1 | 98,7 | 160 | 563 | 1,1 | 99,1 | 160 | 568 | 90,88 | 1,1 | 100,0 | 36488,32 |
|  | Итого: |  | 561 |  | 98,7 |  | 563 |  | 99,1 |  | 568 | 90,9 |  | 100,0 | 36488,3 |
|  | Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 9,9 | 10% |  |  | 9,9 | 10% |  | 9,088 |  | 10,0 | 3648,8 |
|  | Детские дошкольные учреждения | 75 | 20 |  | 1,7 | 75 | 20 |  | 1,7 | 75 | 20 | 1,5 |  | 1,7 | 602,25 |
|  | Общеобразовательные школы | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 38 | 0,4 |  | 0,4 | 152,57 |
|  | Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 12 | 0,1 |  | 0,2 | 57,816 |
|  | Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 24,7 | 25% |  |  | 24,8 | 25% |  | 22,7 |  | 27,5 | 9122,1 |
|  | Полив зеленых насаждений | 50 | 561 |  | 28,1 | 50 | 563 |  | 28,2 | 50 | 568 | 28,4 |  | 31,24 | 4998,4 |
|  | ВСЕГО: |  | 561 |  | 162,99 |  | 563 |  | 163,6 |  | 568 | 153,11 |  | 170,92 | 55070,27 |

| 1 | Среднесуточный расчетный расход | м3/сут | 153,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3/сут | 170,9 |
| 3 | Общий расход | м3/сут | 170,92 |
| 4 | Расчетный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3/ч | 21,37 |
| 5 | Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л/с | 5,93 |
| 6 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (диктующая точка - клуб, администрация) | л/с | 2,5 |
| 7 | Расход воды на наружное пожаротушение (СНиП 2.04.02-84* т.5) | л/с | 5 |
| 8 | Общий расход на пожаротушение | л/с | 7,5 |
| 9 | Расчетное кол-во одновременных пожаров |  | 1 |

Согласно приведенного расчета, суммарный суточный расход по Бжедуховскому сельскому поселению приведен в таблице 28.

Таблица 28.

| № пп | Периоды | ПКР сельского поселения (м³/сут.) с расчетом 160 -200л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Современное состояние 2017г. | 954,38 |
| 2 | на 1-ю очередь строительства до 2022г. | 954,90 |
| 3 | Расчетный срок до 2031г. | 1024,31 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система централизованного горячего водоснабжения в Бжедуховском сельском поселении не предусмотрена.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

В Бжедуховском сельском поселении приборный коммерческий учет горячей и питьевой воды, потребленной абонентами, организован не в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов об установлении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по Бжедуховскому сельскому поселению рассчитаны по данным предоставленным ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по водоснабжению на территории Бжедуховского сельского поселения.

Значения ожидаемого потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) на расчетный срок схемы водоснабжения по Бжедуховскому сельскому поселению рассчитаны с учетом данных предоставленным ресурсоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по водоснабжению на территории Бжедуховского сельского поселения и данными представленными в Генеральном плане Бжедуховского сельского поселения и перспектив развития поселения.

Фактический расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по дням недели.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды по Бжедуховскому сельскому поселению представлены в таблице 29.

Таблица 29.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние (факт) | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Бжедуховская, |  |  |  |  |
| Среднесуточный расчетный расход | м3 /сут. | 100,30 | 554,0 | 593,80 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 130,40 | 609,40 | 662,50 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 10,40 | 48,70 | 53,0 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л. /сек. | 2,9 | 13,50 | 14,70 |
| Станица Октябрьская |  |  |  |  |
| Среднесуточный расчетный расход | м3 /сут. | 49,40 | 99,10 | 102,76 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 64,22 | 109,10 | 114,70 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 9,63 | 16,37 | 17,20 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л. /сек. | 2,68 | 4,50 | 4,80 |
| Поселок Нижневеденеевский |  |  |  |  |
| Среднесуточный расчетный расход | м3 /сут. | 31,20 | 148,70 | 153,11 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 40,56 | 163,60 | 170,90 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 5,07 | 20,45 | 21,37 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л. /сек. | 1,41 | 5,68 | 5,93 |
| Хутор Каневецкий |  |  |  |  |
| Среднесуточный расчетный расход | м3 /сут. | 0,0 | 26,15 | 26,91 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 0,0 | 28,8 | 30,05 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 0,0 | 6,47 | 6,76 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л. /сек. | 0,0 | 1,8 | 1,88 |
| Хутор Новогурийский |  |  |  |  |
| Среднесуточный расчетный расход | м3 /сут. | 0,0 | 39,90 | 41,34 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления | м3 /сут. | 0,0 | 44,0 | 46,12 |
| Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления | м3 /ч. | 0,0 | 8,79 | 9,22 |
| Расчетный секундный расход в сутки максимального водопотребления | л. /сек. | 0,0 | 2,44 | 2,56 |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

В Бжедуховском сельском поселении в станице Бжедухская, станице Октябрьская и поселке Нижневеденеевский сложились свои технологические зоны централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере водоснабжения на территории трех технологических зон Бжедуховского сельского поселения осуществляет ООО «Водоснабжение и канализация» и «Белореченская ГЭС», которые осуществляют питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной водой населения, в многоквартирных домах, частной застройке, общественных зданий и иных объектов на территории станицы Бжедуховская, станицы Октябрьская и поселке Нижневеденеевский.

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

Потребителями воды питьевого качества в Бжедуховском сельском поселении являются следующие типы абонентов:

- абоненты группы «население» - многоквартирные и жилые дома, для проживания населения;

- абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и общественно-делового назначения;

- абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические лица;

- абоненты группы «производственные объекты» - объекты потребляющие воду в производственных целях;

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов Бжедуховского сельского поселения на расчетный срок представлен в таблице 30.

Таблица 30.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Бжедуховская, |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 66,81 | 134,8 | 135,7 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 2,22 | 2,22 | 5,25 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 6,82 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 21,9 | 33,69 | 37,34 |
| Станица Октябрьская |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 13,55 | 24,02 | 24,23 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,54 | 0,54 | 0,912 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,07 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 4,48 | 6,02 | 6,64 |
| Поселок Нижневеденеевский |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 4,63 | 36,17 | 36,50 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,62 | 0,62 | 0,76 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,07 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 1,82 | 9,05 | 10,03 |
| Хутор Каневецкий |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 6,42 | 6,49 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 1,82 | 1,86 |
| Хутор Новогурийский |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 9,38 | 9,45 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,73 | 0,73 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 2,33 | 2,59 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери питьевой воды включают в себя:

- расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

- расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от организации ООО «Водоснабжение и канализация»., осуществляющей водоснабжение на территории Бжедуховского сельского поселения фактические потери воды при ее транспортировке составляют - 48% от обще поданной в сеть, также имеют место балансовые потери, в связи с невозможностью организации полного приборного учета.

Значения фактических и планируемых потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по водоснабжению в Бжедуховском сельском поселении показаны в таблице 31.

Таблица 31.

| Организация. | Ед. изм. | Объем потерь воды. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2022 | 2031 |
| ООО «Водоснабжение и канализация». | % | 48,0 | 40,0 | 11,5 |
| «Белореченская ГЭС» | % | 45,0 | 40,0 | 10,5 |

Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на расчетный срок Схемы водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на 2017-2031 годы, будут значительно снижены.

Расчетные значения неучтенных расходов и потерь воды питьевого качества из водопроводных сетей с 2017 по 2031 гг. представлены на диаграмме 2

Диаграмма 1.

Снижение потерь до 11,5%, после 1 этапа (2022 года) проведения мероприятий в Бжедуховском СП, обусловлено решением ряда первоочередных задач:

-замена трубопроводов из стальных труб;

-замена труб на участках с наиболее частым количеством аварий;

-строительство водозаборных сооружений.

Стратегия снижения потерь воды, реализуется и управляется комбинацией из четырех первичных компонентов контроля и снижения реальных потерь воды (рис 2), в их числе:

•управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды;

•скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных (АВР) и планово-профилактических работ (ППР);

•активный поиск и контроль за утечками;

•управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети.

Рисунок 2.

  - Перспективные балансы водоснабжения (общий баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Перспективный баланс водоснабжения до 2031 г. по технологическим зонам водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) Бжедуховского сельского поселения представлен в таблицах 23-27.

Перспективный баланс водоснабжения до 2031 г. по технологическим зонам водоснабжения (структурный, совмещенный с территориальным – баланс реализации воды по группам абонентов) Бжедуховского сельского поселения представлен в таблице 30.

Перспективный баланс водоснабжения до 2031 г. по технологическим зонам водоснабжения (баланс подачи воды) Бжедуховского сельского поселения представлен в таблице 32.

Таблица 32

| Наименование | Водоснабжающая организация | Современное состояние | На 1-ю очередь строительства 2022 г. | На расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача воды на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения, тыс. м3 | Станица Бжедуховская, | 69,03 | 136,9 | 147,7 |
|  | Станица Октябрьская | 14,09 | 24,5 | 25,2 |
|  | Поселок Нижневеденеевский | 5,25 | 36,7 | 37,3 |
|  | Хутор Каневецкий | 0,0 | 6,4 | 6,5 |
|  | Хутор Новогурийский | 0,0 | 10,1 | 10,2 |
| Собственные нужды предприятия, тыс. м3 | Станица Бжедуховская, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Станица Октябрьская | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Поселок Нижневеденеевский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хутор Каневецкий | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хутор Новогурийский | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Неучтенные расходы и утечки, тыс. м3 | Станица Бжедуховская, | 42,0 | 35,48 | 24,6 |
|  | Станица Октябрьская | 9,3 | 7,2 | 4,2 |
|  | Поселок Нижневеденеевский | 5,2 | 4,56 | 5,77 |
|  | Хутор Каневецкий | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|  | Хутор Новогурийский | 0,0 | 0,0 | 1,4 |

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам

с разбивкой по годам.

Мощность водозаборных сооружений ограничена дебитом скважин и производительностью станций водоподготовки

Суммарная производительность водозаборных сооружений по населенным пунктам Бжедуховского сельского поселения представлена в таблице 33.

Таблица 33.

| № п.п | Наименование населенного пункта | Суммарная производительность м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | Станица Бжедуховская, | 630 |
|  | Станица Октябрьская | 240 |
|  | Поселок Нижневеденеевский | 240 |

Результаты расчета резерва/дефицита мощности водозаборов в населенных пунктах Бжедуховского сельского поселения по годам расчетного срока, представлены в таблице 34.

Таблица 34.

| Параметр, м3/сутки | Современное состояние | На 1-ю очередь строительства 2022 г. | На расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| станица Бжедуховская |  |  |  |
| Суммарный дебит скважин | 1232,0 | 1232,0 | 1232,0 |
| Поднято воды | 261,34 | 609,40 | 662,50 |
| резерв/дефицит | 970,66 | 622,6 | 569,5 |
| станица Октябрьская |  |  |  |
| Суммарный дебит скважин | 304,0 | 304,0 | 304,0 |
| Поднято воды | 51,77 | 109,10 | 114,70 |
| резерв/дефицит | 252,23 | 194,9 | 189,3 |
| поселок Нижневеденеевский |  |  |  |
| Суммарный дебит скважин | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Поднято воды | 31,2 | 163,60 | 170,90 |
| резерв/дефицит | 468,8 | 336,4 | 329,1 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2016г., базовый год схемы водоснабжения, все скважины на водозаборных сооружениях Бжедуховского сельского поселения имеют достаточный резерв для развития. Однако на скважине №1080 и скважине №2650 истек нормативный срок эксплуатации, также в период до 2031 года истекает нормативный срок эксплуатации скважин № 21093, № 30197.

Таким образом, схемой водоснабжения необходимо предусмотреть тампонаж скважин с истекшим сроком эксплуатации и бурение новых, в период до 2031года.

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Эксплуатацию систем водоснабжения осуществляют следующие организации:

На территории станицы Бжедуховская и станицы Октябрьская - ООО «Водоснабжение и канализация» на основании постановления администрации Бжедуховского сельского поселения от 30.12.2016г. № 198 принято решение о предастовлении в аренду ООО «Водоснабжение и канализайция» муниципального имущества, находящегося в казне Бжедуховского сельского поселения Белореченского района;

На территории поселка Нижневеденеевский – «Белореченская ГЭС»

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенных пунктов Бжедуховского сельского поселения;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам.

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения учитывалось, что в рассматриваемый период до 2031г. планируются приросты строительных фондов в административных границах Бжедуховского сельского поселения, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов.

В ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизованного водоснабжения на территории Бжедуховского сельского поселения выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

Исходя, из этого, схемой водоснабжения Бжедуховского сельского поселения, для реализации предлагаются мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения, в период до 2031г., представленные в таблице 35.

Таблица 35.

| Наименование мероприятия | Год реализации |
| --- | --- |
| - Реконструкция объектов водоснабжения |  |
| ст. Бжедуховская |  |
| Реконструкция артезианской скважины | 2018 |
| Реконструкция артезианской скважины | 2020 |
| Реконструкция ВБР V-50м³ | 2018 |
| Реконструкция ВБР V-100м³ | 2020 |
| ст. Октябрьская |  |
| Реконструкция артезианской скважины | 2020 |
| Реконструкция ВБР V-50м³ | 2020 |
| п. Нижневеденеевский |  |
| Реконструкция артезианской скважины | 2021 |
| Реконструкция ВБР V-100м³ | 2021 |
| - Модернизация системы водоснабжения |  |
| Строительство станций обеззараживания ст. Бжедуховская 3 шт | 2018 |
| Строительство станций обеззараживания х. ст. Октябрьская | 2020 |
| Строительство станций обеззараживания п. Нижневеденеевский | 2021 |
| - Строительство объектов водоснабжения |  |
| ст. Бжедуховская |  |
| Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 |
| Строительство ВБР V-50м³ | 2031 |
| ст. Октябрьская |  |
| Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 |
| п. Нижневеденеевский |  |
| Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 |
| х. Новогурийский |  |
| Строительство станций обеззараживания | 2027 |
| Строительство артезианской скважины (рабочей) | 2026 |
| Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 |
| Строительство ВБР V-25м³ | 2026 |
| х. Каневецкий |  |
| Строительство станций обеззараживания | 2027 |
| Строительство артезианской скважины (рабочей) | 2027 |
| Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 |
| Строительство ВБР V-25м³ | 2027 |
| - Реконструкция сетей водоснабжения |  |
| ст. Бжедуховская |  |
| Водовод от скважины №21093 до ВБР 2×Ø150 L=150м. | 2020 |
| Водовод от скважины №1080 до ВБР 2×Ø150 L=145м. | 2018 |
| Водовод от ВБР в разводящие сети Ø150 L=160м. | 2018 |
| Ул. б/н от ул. Школьная до ул. Кавказская Ø50 L=145м. | 2019 |
| Ул. Красная от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø80 L=430м. | 2019 |
| Ул. Крестьянская от ул. Красная до ул. Первомайская Ø80 L=120м. | 2019 |
| Ул. Больничная от ул. Красная до ул. Пионерская Ø80 L=190м. | 2019 |
| Ул. Больничная от ул. Пионерская Ø50 L=290м. | 2019 |
| Ул. Первомайская, ул. Клубная от ул. Красная Ø50 L=192м. | 2019 |
| Ул. Первомайская от ул. Дружбы Ø50 L=70м. | 2019 |
| Ул. Пионерская от ул. Садовая до ул. Клубная Ø80 L=760м. | 2019 |
| Ул. Октябрьская от ул. Светлая Ø80 L=450м. | 2019 |
| Ул. Школьная от ул. Красная Ø160 L=180м. | 2019 |
| Ул. Красная от ул. Первомайская до ул. Школьная Ø100 L=635м. | 2019 |
| Ул. Широкая от ул. Красная до ул. Первомайская Ø160 L=225м. | 2019 |
| Ул. Первомайская от ул. Широкая Ø50 L=135м. | 2019 |
| Ул. Крестьянская от ул. Набережная до ул. Подгорная Ø80 L=130м. | 2019 |
| Ул. Крестьянская от ул. Восточная до ул. Комсомольская Ø80 L=155м. | 2019 |
| Водовод от скважины №58005 до ВБР 2×Ø160 L=350м. | 2019 |
| Ул. Дружбы от ул. Школьная Ø50 L=75м. | 2019 |
| Пер. б/н от ул. Комсомольца Новосельцева Ø50 L=200м. | 2019 |
| Пер. б/н от ул.Широкая Ø50 L=165м. | 2019 |
| Ул. Больничная от ул. Подгорная Ø50 L=165м. | 2019 |
| ст. Октябрьская |  |
| Ул. Октябрьская от водозаборных до пер. Октябрьский Ø100 L=775м. | 2021 |
| Ул. Октябрьская от водозаборных до ул. Новая Ø100 L=290м. | 2021 |
| Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Молодежная Ø100 L=270м. | 2021 |
| Ул. Молодежная от ул. Новая Ø100 L=100м. | 2021 |
| Ул. Молодежная от ул. Краснодарская Ø100 L=225м. | 2022 |
| Ул. Краснодарская от ул. Молодежная до ул. Мира Ø100 L=290м. | 2022 |
| Ул. Мира от ул. Краснодарская до пер. Октябрьский Ø100 L=1700м. | 2022 |
| Ул. Октябрьская от ул. Новая до пер. Короткий Ø80 L=350м. | 2022 |
| Ул. Красная от пер. Советский до ул. Мира Ø80 L=270м. | 2022 |
| Пер. Советский от ул. Новая до ул. Красная Ø80 L=230м. | 2022 |
| Пер. Короткий от ул. Мира Ø80 L=250м. | 2022 |
| Ул. Новая от ул. Октябрьская Ø50 L=125м. | 2022 |
| Пер. Советский от ул. Красная Ø50 L=140м. | 2022 |
| Ул. Красная от ул. Мира Ø50 L=180м. | 2022 |
| Ул. Краснодарская от Ø50 L=130м. | 2022 |
| Ул. Октябрьская от пер Октябрьский Ø50 L=200м. | 2022 |
| Ул. Мира от пер Октябрьский Ø50 L=110м. | 2022 |
| п. Нижневеденеевский |  |
| Водовод от водозаборных сооружений до ул. Коммунальная 2×Ø140 L=80м. | 2022 |
| Ул. Коммунальная от ул. Лесная до ул. Парковая Ø100 L=490м. | 2022 |
| Ул. Парковая от ул. Коммунальная до ул. Клубная Ø100 L=100м. | 2022 |
| Ул. Клубная от ул. Парковая до ул. Рабочая Ø100 L=380м. | 2022 |
| Ул. Лесная от ул. Коммунальная до ул. Школьная Ø100 L=100м. | 2022 |
| Ул. Школьная от ул Лесная до ул. Гаражная Ø50 L=350м. | 2022 |
| Ул. Центральная от ул. Коммунальная до ул. Клубная Ø80 L=200м. | 2022 |
| - Строительство сетей водоснабжения |  |
| ст. Бжедуховская |  |
| Ул. Кавказская от ул. Клубная до ул. Школьная Ø80 L=810м. | 2023 |
| Ул. Клубная ул. Школьная от ул. Кавказская до ул. Дружбы Ø80 L=320м. | 2023 |
| Ул. Дружбы от ул. Школьная до ул. Красная Ø80 L=100м. | 2023 |
| Ул. Октябрьская от ул. Дружбы Ø80 L=70м | 2023 |
| Ул. Северная от ул. Комсомольца Новосельцева Ø160 L=275м. | 2023 |
| Ул. Пионерская от ул. Северная до ул. Садовая Ø160 L=800м. | 2023 |
| Ул. Садовая от ул. Пионерская до ул. Светлая Ø160 L=95м. | 2024 |
| Ул. Светлая от ул. Садовая до ул. Клубная Ø160 L=760м. | 2024 |
| Ул. Клубная от ул. Пионерская до ул. Светлая Ø160 L=200м. | 2024 |
| Ул. Пионерская от ул. Клубная до ул. Больничная Ø160 L=187м. | 2024 |
| Ул. Первомайская от ул. Больничная до ул. Широкая Ø160 L=810м. | 2024 |
| Ул. Первомайская ул. Крестьянская от ул. Широкая до ул. Набережная Ø140 L=735м | 2024 |
| Ул. Набережная, ул. Больничная от ул. Крестьянская до ул. Комсомольская Ø140 L=965м | 2024 |
| Закольцовка ул. Комсомольская до ул. Крестьянская Ø140 L=2255м | 2025 |
| Ул. Комсомольская от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø140 L=305м | 2025 |
| Ул. Широкая от ул. Комсомольская до ул. Подгорная Ø140 L=365м | 2025 |
| Ул. Широкая от ул. Подгорная до ул. Первомайская Ø160 L=320м | 2025 |
| Ул. Красная от ул. Школьная до ул. Широкая Ø160 L=60м | 2025 |
| Ул. Красная от ул. Первомайская до ул. Степная Ø160 L=80м | 2025 |
| Ул. Степная от ул. Красная до ул. Курганная Ø160 L=675м | 2025 |
| Ул. Курганная до ул. Извилистая Ø160 L=455м | 2025 |
| Ул. Извилистая от ул. Курганная до ул. Веселая Ø160 L=375м | 2028 |
| Ул. Веселая от ул. Извилистая до ул. Восточная Ø160 L=420м | 2028 |
| Ул. Восточная от ул. Веселая до ул. Степная Ø100 L=600м | 2028 |
| Ул. Степная от ул. Восточная до ул. Подгорная Ø100 L=270м | 2028 |
| Ул. Подгорная от ул. Степная до ул. Широкая Ø100 L=730м | 2029 |
| Ул. Широкая от ул. Комсомольская до ул. Подгорная Ø160 L=440м | 2029 |
| Ул. Комсомольская от ул. Широкая до участковой больницы Ø160 L=570м | 2029 |
| Ул. Веселая от ул. Степная до ул. Извилистая Ø80 L=760м | 2029 |
| Ул. Степная от ул. Веселая до ул. Подгорная Ø100 L=2650м | 2029 |
| Ул. Веселая от ул. Широкая до ул. ПервомайскаяØ160 L=365м | 2029 |
| Ул. Первомайская от ул. Красная до ул. пер. б/н Ø160 L=305м | 2030 |
| Ул. Первомайская от пер. б/н Ø50 L=135м | 2030 |
| От пер. б/н Ø50 L=200м | 2030 |
| От пер. б/н от ул.Подгорная до ул. Веселая Ø50 L=70м | 2030 |
| Ул. Веселая от ул. Первомайская Ø50 L=165м | 2030 |
| Ул. Веселая от ул. Степная Ø50 L=190м | 2030 |
| Ул. Красная от ул. Веселая Ø50 L=170м | 2030 |
| Ул. Подгорная от ул. Степная Ø50 L=200м | 2030 |
| От пер. б/н от ул. Веселая Ø50 L=145м | 2030 |
| От пер. б/н от ул. Веселая Ø50 L=155м | 2030 |
| От пер. б/н от ул. Восточная Ø50 L=95м | 2030 |
| Ул. Красная от ул. Курганная до пер б/н Ø80 L=240м | 2030 |
| Пер. б/н от ул. Красная до ул. Веселая Ø80 L=175м | 2030 |
| Ул. Красная от пер. б/н Ø50 L=155м | 2030 |
| Пер. б/н от ул. Курганная до ул. Красная до ул. Веселая Ø50 L=200м | 2030 |
| Ул. Подгорная от ул. Широкая до ул. Крестьянская Ø80 L=385м | 2030 |
| Ул. Восточная от ул. Широкая до ул. Крестьянская Ø80 L=325м | 2030 |
| Ул. Садовая от ул. Светлая Ø50 L=100м | 2030 |
| Пер. б/н от ул. Северная Ø50 L=130м | 2030 |
| Ул. Октябрьская от ул. Светлая Ø80 L=65м. | 2030 |
| Водоснабжение перспективной застройки в юго-восточной части станицы Ø160 L=1670м. | 2030 |
| Водоснабжение перспективной застройки в юго-восточной части станицы Ø50 L=1570м. | 2031 |
| Водоснабжение перспективной застройки в юго-восточной части станицы Ø80 L=730м. | 2031 |
| ст. Октябрьская |  |
| Пер. Октябрьский от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø100 L=215м. | 2023 |
| Пер. Восточный от ул. Мира Ø50 L=140м. | 2023 |
| Ул. Октябрьская от пер. Короткий Ø50 L=145м. | 2023 |
| Ул. Мира от ул. Краснодарская Ø50 L=70м. | 2023 |
| п. Нижневеденеевский |  |
| Ул. Школьная от ул. Лесная до ул. б/н Ø100 L=240м. | 2023 |
| Закольцовка сети от ул. Школьная до ул. Энергетиков Ø100 L=1175м. | 2023 |
| Ул. Рабочая от ул.Клубная до ул. Энергетиков Ø100 L=180м. | 2023 |
| Ул. Энергетиков от ул. Рабочая Ø80 L=350м. | 2023 |
| Ул. Школьная от ул. Парковая Ø50 L=115м. | 2023 |
| Ул. Центральная от ул. Клубная Ø50 L=270м. | 2023 |
| Ул. Гаражная от ул. Клубная Ø50 L=200м. | 2023 |
| Ул. Парковая от ул. Клубная Ø50 L=150м | 2024 |
| Ул. б/н от ул. Клубная Ø50 L=140м | 2024 |
| Ул. Лесная от ул Энергетиков Ø50 L=90м | 2024 |
| Ул. Лесная от ул Энергетиков Ø50 L=115м | 2024 |
| Ул. Лесная от ул Школьная Ø50 L=100м | 2024 |
| Ул. б/н от ул Энергетиков Ø50 L=140м | 2024 |
| Ул. б/н от ул Энергетиков Ø50 L=120м | 2024 |
| Ул. б/н от ул Школьная Ø50 L=120м | 2024 |
| Ул. б/н от ул Школьная Ø50 L=115м | 2024 |
| х. Новогурийский |  |
| Водовод от водозаборных сооружений до разводящих сетей 2×Ø100 L=85м | 2026 |
| Водопровод от водозаборных сооружений до ул. Школьная Ø80 L=235м | 2026 |
| Ул. Школьная до до пер. Южный Ø80 L=350м | 2026 |
| Ул. Набережная от ул. Школьная до пер. Южный Ø50 L=1015м | 2026 |
| Водопровод от водозаборных сооружений до пер. Южный Ø80 L=380м | 2026 |
| Пер. Южный от ул. Школьная Ø80 L=500м | 2026 |
| Ул. б/н от пер. Южный Ø80 L=275м | 2026 |
| Ул. Северная от ул. Школьная 2×Ø80 L=890м | 2026 |
| х. Каневецкий |  |
| Водовод от водозаборных сооружений до разводящих сетей 2×Ø80 L=180м | 2027 |
| Водопровод от водозаборных сооружений до пер. б/н Ø80 L=560м | 2027 |
| Водопровод от водозаборных сооружений до пер. б/н Ø80 L=1895м | 2027 |
| Кольцевой водопровод Ø50 L=2910м | 2028 |
| Разводящие сети Ø50 L=690м | 2028 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения.

Мероприятиями по реализации схемы водоснабжения Бжедуховского сельского поселения включают в себя реконструкцию системы водоснабжения:

- бурение трех новых артезианских скважин в станице Бжедуховская (2 рабочие, 1 резервная);

- бурение двух новых артезианских скважин в станице Октябрьская (1 рабочая, 1 резервная);

- бурение двух новых артезианских скважин в поселке Нижневеденеевский (1 рабочая, 1 резервная);

- бурение двух новых артезианских скважин в хуторе Новогурийский (1 рабочая, 1 резервная);

- бурение двух новых артезианских скважин в хуторе Каневецкий (1 рабочая, 1 резервная);

- реконструкция и строительство водозаборных узлов;

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- создание системы автоматизации и телеметрии водозаборов;

- установка уровнемеров и датчиков контроля напоров;

- установка нового силового оборудования и электроснабжения питания от двух независимых фидеров.

Необходимость реконструкции водозаборных сооружений, а также бурение новых артезианских скважин в станице Бжедуховская, станице Октябрьская, поселке Нижневеденеевский связано с истечением срока эксплуатации скважин в данных населенных пунктах.

Необходимость строительства водозаборных сооружений в хуторах Новогурийский и Каневецкий обусловлена отсутствием в населенном пункте централизованной системы водоснабжения, а также техническим обоснованием для строительства служит удовлетворение спроса на услуги водоснабжения

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее обеззараживания. Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 доза 0,3-0,5 мг/л. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Меры по обеспечению качества подаваемой населению воды включают следующие мероприятия:

- установка средств обеззараживания (электролизных).

Проект направлен на достижение следующих показателей эффективности:

- улучшение оказания услуг по водоснабжению населения;

- повышение надежности работы водозаборных сооружений.

Наиболее важным аспектом является замена насосного оборудования и модернизация энергоснабжения.

Водоснабжение Бжедуховского сельского поселения на расчетный срок предусмотрено от подземных вод. Для обеспечения гарантированного водоснабжения Бжедуховского сельского поселения системой объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого водопровода, необходимо выполнить ряд мероприятий по обеспечению системы подачи воды:

- строительство узла водозаборных сооружений в западной части хутора Новогурийский в составе: артезианская скважина (рабочая), артезианская скважина (резервная), водонапорная башня V=25м3, установка обеззараживания воды и зоной строгого санитарного режима;

- строительство узла водозаборных сооружений в восточной части хутора Каневецкий в составе: артезианская скважина (рабочая), артезианская скважина (резервная), водонапорная башня V=25м3, установка обеззараживания воды и зоной строгого санитарного режима;

- оснащение насосных агрегатов приборами контроля и учета (датчики давления, расходомеры, приборы энергоучета и другое).

Схемой водоснабжения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 35 настоящего документа.

в период до 2031 года истекает нормативный срок эксплуатации скважин № 21093, № 30197. Скважины будут выведены из эксплуатации и затампонированы. Для обеспечения водоснабжения запланировано бурение новых скважин.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Автоматизированная система управления (АСУ), в которой применяются современные электронные средства обработки данных и экономико-математические методы для решения основных задач управления производственно-хозяйственной деятельностью - это человеко-машинная система, в ней ряд операций и действий передается для исполнения машинам и другим устройствам, но принятие решение всегда остается за человеком. АСУ подразделяется на два класса:

- автоматизированные системы управления технологическими процессами;

- автоматизированные системы организационного управления.

1. Автоматизированная система управления технологическими процессами водоснабжения и водоотведения (АСУ ТП ВиВ).

Автоматизированная система управления объектами водоснабжения и водоотведения предназначена для автоматизации процесса сбора и обработки информации о работе водонасосных станций (ВНС), канализационных насосных станций (КНС) и других объектов сети водоснабжения и водоотведения, а также для решения задач централизованного управления объектами водоснабжения и водоотведения с централизованного диспетчерского пункта (ЦДП). Информация управления собирается непосредственно компьютерным центром и передается в диспетчерский пункт.

В состав оборудования ЦДП входят:

- электронный контроллер;

- компьютер операторской станции.

Рис. 2. Структура системы управления.

Рис. 3. АСУ.

Структура системы управления водоснабжения, включает в себя:

- РЧВ;

- водонапорные башни

- насосную станцию второго подъема.

Информация подается на ВНС и далее в ЦДП. По такому же принципу работает и система канализации.

Электронные контроллеры, установленные на каждой станции, выполняют следующие функции:

- сбор информации с датчиков;
- управление технологическими агрегатами станции;
- диагностика неисправностей станций;

- контроль проникновения на станцию и срабатывания пожарной

сигнализации;

- расчет статистических параметров.

2. Автоматизированные системы организационного управления

В АСУ «ЖКХ» реализованы следующие возможности:

- расчет начислений за жилищно-коммунальные и прочие услуги, с учетом различных видов льгот (в том числе с возможным изменением формул расчета);

- создание и печать единого платежного документа (ЕПД), используемых жителями для оплаты жилищно-коммунальных услуг;

- ведение лицевых счетов граждан и регистрация выполненных платежей (в том числе формирование информации о состоянии расчетов по каждому лицевому счету, что позволяет осуществлять работу с должниками);

- обмен информацией с банком – передача сведений о начислениях по коммунальным платежам, получение запросов банка по нестандартным ситуациям (несовпадение начисления и величины оплаты потребителем), прием файлов оплат, ответы на запросы банка по нестандартным ситуациям и др.;

- учет жилого фонда;

- формирование и ведение адресно-справочной картотеки паспортной службы;

- ведение справочника видов льгот и льготных категорий граждан, справочника;

- тарифов на услуги и тарифных планов, а также системного справочника для ведения групп атрибутов на различные типы данных системы;

- формирование необходимой отчетности для вышестоящих органов, плательщиков, предприятий - непосредственных поставщиков услуг и других организаций;

- выдача информации обо всех предоставленных жилищно-коммунальных и прочих услугах, начислениях и оплате за них;

- оформление запрашиваемых населением документов, справок, выписок.

При выполнении плана мероприятий данного документа планируется развитие систем автоматизированного управления режимами водоснабжения.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в Бжедуховском сельском поселении большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома, строения, сооружений оснащены приборами учета воды.

При осуществлении расчетов, в зданиях, не оснащенных приборами учета воды, применяется расчетный метод, с учетом нормативов потребления коммунальных услуг, «Об установлении порядка определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги» (см. таблицу 21).

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Подключение перспективных потребителей Бжедуховского сельского поселения планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов достаточна для присоединения к сетям новых объектов. Перечень участков водопроводной сети предлагаемых к реконструкции, представлен в таблице 35 настоящего документа.

Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

  - Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен.

В период реализации Схемы водоснабжения до 2031 года рекомендуется оснастить существующие водозаборы станциями обеззараживания воды. Станции рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от водозаборов.

Размещение ВБР предусмотрено также в непосредственной близости от водозаборов.

Цель использования водонапорных башен:

- регулирование давления без применения электроники и технологий автоматизации;

- накопительная емкость, для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток;

- аварийный запас, на случай отказа насосного оборудования, водозаборного узла;

- хранение пожарного запаса воды.

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Основную часть перспективной застройки Бжедуховского сельского поселений составляет частная застройка. Строительство будет осуществляться на территориях свободных от застройки в границах участков существующих водозаборных сооружений.

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим и проектируемым сетям.

Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Существующее и планируемое размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения Бжедуховского сельского поселения отражено в графическом приложении к данному документу.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Проведение строительных работ во втором и третьем поясах, связанных с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов. Запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Такие объекты могут быть расположены в третьем поясе ЗСО при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта после согласования с центром государственного санитарно–эпидемиологического надзора, органами экологического и геологического контроля.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Необходимо своевременное выполнение мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Также процесс реализации мероприятий по строительству и реконструкции водозаборных сооружений и сетей, влечет за собой нагрузку на экологию Бжедуховского сельского поселения. В ходе производства работ неизбежны следующие виды воздействия на окружающую среду:

- загрязнение атмосферы и акустическое воздействие в процессе реализации работы строительной техники и механизмов;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ;

- образование отходов строительства (строительный мусор), в результате демонтажа.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер и прекращаются после завершения строительных работ, для их частичного предотвращения предлагается ряд следующих мероприятий:

- сокращение сроков строительства от нулевого цикла до завершения, так как чем выше продолжительность строительных работ, тем дольше воздействует на природу производственная деятельность (наличие свалок строительного мусора, смыв отходов в водоемы и т. д.);

- осуществлять более рациональное грузо- перемещение, при котором по возможности исключаются порожние пробеги машин;

- предотвращать применение открытого огня для подогрева строительных материалов (расплавления битума при изоляционных работах и т. д.), грунта, воды за счет использования трубчатых электронагревателей, или нагревателей другого типа;

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- борьбу с шумом в строительстве осуществлять за счет применения звукоизоляционных материалов;

- использование внутрипостроечных дорог с твердым покрытием, что сокращает разрушения естественной поверхности и уменьшает объем восстановительных работ;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) позволит минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в ходе реализации мероприятий входящих в схемы водоснабжения.

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При анализе существующего положения в системе водоснабжения Бжедуховского сельского поселения вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

В период до 2031 года схемой предусмотрено оборудование существующих и планируемых к постройке водозаборов системами водоочистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности. Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на водозаборных сооружениях отсутствует, реагент можно завозить на по мере необходимости.

Свод основных водоохранных мероприятий водозаборных сооружений:

- Установка зон санитарной охраны водозаборных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водозаборных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Примечания.

1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

2. При расположении водозаборных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водозаборных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Мероприятия по устранению мутности и цветности, удалению запаха и неприятного вкуса, фильтрованию с удалением тяжелых примесей, уменьшению жесткости, аэрации и фторированию, судя по качеству воды, проводить нет необходимости.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Расчет стоимости работ (в ценах 2014 года) рассчитан в соответствии с государственным укрупненным сметным нормативом НЦС 14-2014 «Сети водоснабжения и канализации» (Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 января 2014 г. № 31/пр "О введении в действие новых государственных сметных нормативов”).

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2017-2031 гг. составляет – 116,6 млн. руб.

с учетом налога на прибыль-20% на строительство сетей для присоединения новых абонентов – 131,82 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоснабжения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию Схемы водоснабжения на 2017-2031 годы включает в себя затраты:

- по реконструкции – 40,52 млн. руб. из них:

- реконструкция водозаборных сооружений – 17,63 млн.руб.

- реконструкция сетей – 18,63 млн. руб.

- модернизация системы водоснабжения – 4,25 млн. руб.

- по строительству – 76,08 млн. руб. млн. руб. из них:

- строительство водозаборных сооружений – 21,75 млн. руб. (без учета налога на прибыль – 20%.);

- прокладка новых сетей – 54,32.руб. (без учета налога на прибыль – 20%.).

Таблица № 36. Капитальные затраты по проектам системы водоснабжения.

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| - Реконструкция объектов водоснабжения |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины №1080 | 2018 | 2244,19 |
|  | Реконструкция артезианской скважины №21093 | 2020 | 3046,199 |
|  | Реконструкция ВБР V-50м³ | 2018 | 2003,34 |
|  | Реконструкция ВБР V-100м³ | 2020 | 1925,44 |
| ст. Октябрьская |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины | 2020 | 2244,19 |
|  | Реконструкция ВБР V-50м³ | 2020 | 2003,34 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |
|  | Реконструкция артезианской скважины | 2021 | 2244,19 |
|  | Реконструкция ВБР V-100м³ | 2021 | 1925,44 |
| ВСЕГО: |  |  | 17636,33 |
| Модернизация системы водоснабжения |  |  |  |
|  | Строительство станций обеззараживания ст. Бжедуховская 3 шт | 2018 | 2550,0 |
|  | Строительство станций обеззараживания х. ст. Октябрьская | 2020 | 850,0 |
|  | Строительство станций обеззараживания п. Нижневеденеевский | 2021 | 850,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 4250,0 |
| - Строительство объектов водоснабжения |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |
|  | Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 | 3000,0 |
|  | Строительство ВБР V-50м³ | 2031 | 1742,06 |
| ст. Октябрьская |  |  |  |
|  | Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 | 2144,19 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |
|  | Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 | 2144,19 |
| х. Новогурийский |  |  |  |
|  | Строительство станций обеззараживания | 2027 | 425,0 |
|  | Строительство артезианской скважины (рабочей) | 2026 | 2144,19 |
|  | Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 | 2144,19 |
|  | Строительство ВБР V-25м³ | 2026 | 1650,38 |
| х. Каневецкий |  |  |  |
|  | Строительство станций обеззараживания | 2027 | 425,0 |
|  | Строительство артезианской скважины (рабочей) | 2027 | 2144,19 |
|  | Строительство артезианской скважины (резервной) | 2031 | 2144,19 |
|  | Строительство ВБР V-25м³ | 2027 | 1650,38 |
| ВСЕГО: |  |  | 21757,96 |
| - Реконструкция сетей водоснабжения |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |
|  | Водовод от скважины №21093 до ВБР 2×Ø150 L=150м. | 2020 | 220,11 |
|  | Водовод от скважины №1080 до ВБР 2×Ø150 L=145м. | 2018 | 212,78 |
|  | Водовод от ВБР в разводящие сети Ø150 L=160м. | 2018 | 293,99 |
|  | Ул. б/н от ул. Школьная до ул. Кавказская Ø50 L=145м. | 2019 | 223,41 |
|  | Ул. Красная от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø80 L=430м. | 2019 | 600,41 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Красная до ул. Первомайская Ø80 L=120м. | 2019 | 167,56 |
|  | Ул. Больничная от ул. Красная до ул. Пионерская Ø80 L=190м. | 2019 | 265,30 |
|  | Ул. Больничная от ул. Пионерская Ø50 L=290м. | 2019 | 404,93 |
|  | Ул. Первомайская, ул. Клубная от ул. Красная Ø50 L=192м. | 2019 | 268,09 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Дружбы Ø50 L=70м. | 2019 | 97,74 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Садовая до ул. Клубная Ø80 L=760м. | 2019 | 1061,19 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Светлая Ø80 L=450м. | 2019 | 628,33 |
|  | Ул. Школьная от ул. Красная Ø160 L=180м. | 2019 | 330,74 |
|  | Ул. Красная от ул. Первомайская до ул. Школьная Ø100 L=635м. | 2019 | 886,65 |
|  | Ул. Широкая от ул. Красная до ул. Первомайская Ø160 L=225м. | 2019 | 413,43 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Широкая Ø50 L=135м. | 2019 | 188,50 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Набережная до ул. Подгорная Ø80 L=130м. | 2019 | 181,52 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Восточная до ул. Комсомольская Ø80 L=155м. | 2019 | 216,43 |
|  | Водовод от скважины №58005 до ВБР 2×Ø160 L=350м. | 2019 | 885,27 |
|  | Ул. Дружбы от ул. Школьная Ø50 L=75м. | 2019 | 104,72 |
|  | Пер. б/н от ул. Комсомольца Новосельцева Ø50 L=200м. | 2019 | 279,26 |
|  | Пер. б/н от ул.Широкая Ø50 L=165м. | 2019 | 230,39 |
|  | Ул. Больничная от ул. Подгорная Ø50 L=165м. | 2019 | 230,39 |
| ст. Октябрьская |  |  |  |
|  | Ул. Октябрьская от водозаборных до пер. Октябрьский Ø100 L=775м. | 2021 | 1082,13 |
|  | Ул. Октябрьская от водозаборных до ул. Новая Ø100 L=290м. | 2021 | 404,93 |
|  | Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Молодежная Ø100 L=270м. | 2021 | 377,00 |
|  | Ул. Молодежная от ул. Новая Ø100 L=100м. | 2021 | 139,63 |
|  | Ул. Молодежная от ул. Краснодарская Ø100 L=225м. | 2022 | 314,17 |
|  | Ул. Краснодарская от ул. Молодежная до ул. Мира Ø100 L=290м. | 2022 | 404,93 |
|  | Ул. Мира от ул. Краснодарская до пер. Октябрьский Ø100 L=1700м. | 2022 | 2373,71 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Новая до пер. Короткий Ø80 L=350м. | 2022 | 488,70 |
|  | Ул. Красная от пер. Советский до ул. Мира Ø80 L=270м. | 2022 | 377,00 |
|  | Пер. Советский от ул. Новая до ул. Красная Ø80 L=230м. | 2022 | 321,15 |
|  | Пер. Короткий от ул. Мира Ø80 L=250м. | 2022 | 349,07 |
|  | Ул. Новая от ул. Октябрьская Ø50 L=125м. | 2022 | 174,54 |
|  | Пер. Советский от ул. Красная Ø50 L=140м. | 2022 | 195,48 |
|  | Ул. Красная от ул. Мира Ø50 L=180м. | 2022 | 251,33 |
|  | Ул. Краснодарская от Ø50 L=130м. | 2022 | 181,52 |
|  | Ул. Октябрьская от пер Октябрьский Ø50 L=200м. | 2022 | 279,26 |
|  | Ул. Мира от пер Октябрьский Ø50 L=110м. | 2022 | 153,59 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |
|  | Водовод от водозаборных сооружений до ул. Коммунальная 2×Ø140 L=80м. | 2022 | 117,39 |
|  | Ул. Коммунальная от ул. Лесная до ул. Парковая Ø100 L=490м. | 2022 | 684,19 |
|  | Ул. Парковая от ул. Коммунальная до ул. Клубная Ø100 L=100м. | 2022 | 139,63 |
|  | Ул. Клубная от ул. Парковая до ул. Рабочая Ø100 L=380м. | 2022 | 530,59 |
|  | Ул. Лесная от ул. Коммунальная до ул. Школьная Ø100 L=100м. | 2022 | 139,63 |
|  | Ул. Школьная от ул. Лесная до ул. Гаражная Ø50 L=350м. | 2022 | 488,70 |
|  | Ул. Центральная от ул. Коммунальная до ул. Клубная Ø80 L=200м. | 2022 | 279,26 |
| ВСЕГО: |  |  | 18638,67 |
| - Строительство сетей водоснабжения |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |
|  | Ул. Кавказская от ул. Клубная до ул. Школьная Ø80 L=810м. | 2023 | 983,48 |
|  | Ул. Клубная ул. Школьная от ул. Кавказская до ул. Дружбы Ø80 L=320м. | 2023 | 388,54 |
|  | Ул. Дружбы от ул. Школьная до ул. Красная Ø80 L=100м. | 2023 | 121,42 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Дружбы Ø80 L=70м | 2023 | 84,99 |
|  | Ул. Северная от ул. Комсомольца Новосельцева Ø160 L=275м. | 2023 | 439,39 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Северная до ул. Садовая Ø160 L=800м. | 2023 | 1278,23 |
|  | Ул. Садовая от ул. Пионерская до ул. Светлая Ø160 L=95м. | 2024 | 151,79 |
|  | Ул. Светлая от ул. Садовая до ул. Клубная Ø160 L=760м. | 2024 | 1214,32 |
|  | Ул. Клубная от ул. Пионерская до ул. Светлая Ø160 L=200м. | 2024 | 319,56 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Клубная до ул. Больничная Ø160 L=187м. | 2024 | 298,79 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Больничная до ул. Широкая Ø160 L=810м. | 2024 | 1294,21 |
|  | Ул. Первомайская ул. Крестьянская от ул. Широкая до ул. Набережная Ø140 L=735м | 2024 | 1174,37 |
|  | Ул. Набережная, ул. Больничная от ул. Крестьянская до ул. Комсомольская Ø140 L=965м | 2024 | 1541,86 |
|  | Закольцовка ул. Комсомольская до ул. Крестьянская Ø140 L=2255м | 2025 | 3603,01 |
|  | Ул. Комсомольская от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø140 L=305м | 2025 | 487,33 |
|  | Ул. Широкая от ул. Комсомольская до ул. Подгорная Ø140 L=365м | 2025 | 583,19 |
|  | Ул. Широкая от ул. Подгорная до ул. Первомайская Ø160 L=320м | 2025 | 511,29 |
|  | Ул. Красная от ул. Школьная до ул. Широкая Ø160 L=60м | 2025 | 95,87 |
|  | Ул. Красная от ул. Первомайская до ул. Степная Ø160 L=80м | 2025 | 127,82 |
|  | Ул. Степная от ул. Красная до ул. Курганная Ø160 L=675м | 2025 | 1078,51 |
|  | Ул. Курганная до ул. Извилистая Ø160 L=455м | 2025 | 726,99 |
|  | Ул. Извилистая от ул. Курганная до ул. Веселая Ø160 L=375м | 2028 | 599,17 |
|  | Ул. Веселая от ул. Извилистая до ул. Восточная Ø160 L=420м | 2028 | 671,07 |
|  | Ул. Восточная от ул. Веселая до ул. Степная Ø100 L=600м | 2028 | 728,50 |
|  | Ул. Степная от ул. Восточная до ул. Подгорная Ø100 L=270м | 2028 | 327,83 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Степная до ул. Широкая Ø100 L=730м | 2029 | 886,35 |
|  | Ул. Широкая от ул. Комсомольская до ул. Подгорная Ø160 L=440м | 2029 | 703,03 |
|  | Ул. Комсомольская от ул. Широкая до участковой больницы Ø160 L=570м | 2029 | 910,74 |
|  | Ул. Веселая от ул. Степная до ул. Извилистая Ø80 L=760м | 2029 | 922,77 |
|  | Ул. Степная от ул. Веселая до ул. Подгорная Ø100 L=2650м | 2029 | 3217,56 |
|  | Ул. Веселая от ул. Широкая до ул. ПервомайскаяØ160 L=365м | 2029 | 583,19 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Красная до ул. пер. б/н Ø160 L=305м | 2030 | 487,33 |
|  | Ул. Первомайская от пер. б/н Ø50 L=135м | 2030 | 163,91 |
|  | От пер. б/н Ø50 L=200м | 2030 | 242,83 |
|  | От пер. б/н от ул.Подгорная до ул. Веселая Ø50 L=70м | 2030 | 84,99 |
|  | Ул. Веселая от ул. Первомайская Ø50 L=165м | 2030 | 200,34 |
|  | Ул. Веселая от ул. Степная Ø50 L=190м | 2030 | 230,69 |
|  | Ул. Красная от ул. Веселая Ø50 L=170м | 2030 | 206,41 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Степная Ø50 L=200м | 2030 | 242,83 |
|  | От пер. б/н от ул. Веселая Ø50 L=145м | 2030 | 176,06 |
|  | От пер. б/н от ул. Веселая Ø50 L=155м | 2030 | 188,20 |
|  | От пер. б/н от ул. Восточная Ø50 L=95м | 2030 | 115,35 |
|  | Ул. Красная от ул. Курганная до пер б/н Ø80 L=240м | 2030 | 291,40 |
|  | Пер. б/н от ул. Красная до ул. Веселая Ø80 L=175м | 2030 | 212,48 |
|  | Ул. Красная от пер. б/н Ø50 L=155м | 2030 | 188,20 |
|  | Пер. б/н от ул. Курганная до ул. Красная до ул. Веселая Ø50 L=200м | 2030 | 242,83 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Широкая до ул. Крестьянская Ø80 L=385м | 2030 | 467,46 |
|  | Ул. Восточная от ул. Широкая до ул. Крестьянская Ø80 L=325м | 2030 | 394,61 |
|  | Ул. Садовая от ул. Светлая Ø50 L=100м | 2030 | 121,42 |
|  | Пер. б/н от ул. Северная Ø50 L=130м | 2030 | 157,84 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Светлая Ø80 L=65м. | 2030 | 78,92 |
|  | Водоснабжение перспективной застройки в юго-восточной части станицы Ø160 L=1670м. | 2030 | 2668,30 |
|  | Водоснабжение перспективной застройки в юго-восточной части станицы Ø50 L=1570м. | 2031 | 1906,25 |
|  | Водоснабжение перспективной застройки в юго-восточной части станицы Ø80 L=730м. | 2031 | 886,35 |
| ст. Октябрьская |  |  |  |
|  | Пер. Октябрьский от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø100 L=215м. | 2023 | 261,05 |
|  | Пер. Восточный от ул. Мира Ø50 L=140м. | 2023 | 169,98 |
|  | Ул. Октябрьская от пер. Короткий Ø50 L=145м. | 2023 | 176,06 |
|  | Ул. Мира от ул. Краснодарская Ø50 L=70м. | 2023 | 84,99 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |
|  | Ул. Школьная от ул. Лесная до ул. б/н Ø100 L=240м. | 2023 | 291,40 |
|  | Закольцовка сети от ул. Школьная до ул. Энергетиков Ø100 L=1175м. | 2023 | 1426,65 |
|  | Ул. Рабочая от ул.Клубная до ул. Энергетиков Ø100 L=180м. | 2023 | 218,55 |
|  | Ул. Энергетиков от ул. Рабочая Ø80 L=350м. | 2023 | 424,96 |
|  | Ул. Школьная от ул. Парковая Ø50 L=115м. | 2023 | 139,63 |
|  | Ул. Центральная от ул. Клубная Ø50 L=270м. | 2023 | 327,83 |
|  | Ул. Гаражная от ул. Клубная Ø50 L=200м. | 2023 | 242,83 |
|  | Ул. Парковая от ул. Клубная Ø50 L=150м | 2024 | 182,13 |
|  | Ул. б/н от ул. Клубная Ø50 L=140м | 2024 | 169,98 |
|  | Ул. Лесная от ул Энергетиков Ø50 L=90м | 2024 | 109,28 |
|  | Ул. Лесная от ул Энергетиков Ø50 L=115м | 2024 | 139,63 |
|  | Ул. Лесная от ул Школьная Ø50 L=100м | 2024 | 121,42 |
|  | Ул. б/н от ул Энергетиков Ø50 L=140м | 2024 | 169,98 |
|  | Ул. б/н от ул Энергетиков Ø50 L=120м | 2024 | 145,70 |
|  | Ул. б/н от ул Школьная Ø50 L=120м | 2024 | 145,70 |
|  | Ул. б/н от ул Школьная Ø50 L=115м | 2024 | 139,63 |
| х. Новогурийский |  |  |  |
|  | Водовод от водозаборных сооружений до разводящих сетей 2×Ø100 L=85м | 2026 | 163,38 |
|  | Водопровод от водозаборных сооружений до ул. Школьная Ø80 L=235м | 2026 | 285,33 |
|  | Ул. Школьная до до пер. Южный Ø80 L=350м | 2026 | 424,96 |
|  | Ул. Набережная от ул. Школьная до пер. Южный Ø50 L=1015м | 2026 | 1232,39 |
|  | Водопровод от водозаборных сооружений до пер. Южный Ø80 L=380м | 2026 | 461,39 |
|  | Пер. Южный от ул. Школьная Ø80 L=500м | 2026 | 607,09 |
|  | Ул. б/н от пер. Южный Ø80 L=275м | 2026 | 333,90 |
|  | Ул. Северная от ул. Школьная 2×Ø80 L=890м | 2026 | 2020,75 |
| х. Каневецкий |  |  |  |
|  | Водовод от водозаборных сооружений до разводящих сетей 2×Ø80 L=180м | 2027 | 345,97 |
|  | Водопровод от водозаборных сооружений до пер. б/н Ø80 L=560м | 2027 | 679,94 |
|  | Водопровод от водозаборных сооружений до пер. б/н Ø80 L=1895м | 2027 | 2300,86 |
|  | Кольцевой водопровод Ø50 L=2910м | 2028 | 3533,24 |
|  | Разводящие сети Ø50 L=690м | 2028 | 837,78 |
| ВСЕГО: |  |  | 54324,53 |
| ИТОГО: |  |  | 116607,49 |
| ИТОГО с учетом налога на прибыль-20%. |  |  | 131823,99* |

*Затраты представлены с учетом налога на прибыль-20%.

Таблица № 37. Затраты с разбивкой по годам.

| Наименование | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2031г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Реконструкция и модернизация существующих водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | тыс. руб. | 0,0 | 7304,30 | 7664,26 | 10289,28 | 7023,32 | 8243,84 | 0,0 | 0,0 | 40525,00 |
| 2. Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения. | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17254,00* | 37448,04* | 36596,95* | 91298,99* |
| Итого: | тыс. руб. | 0,00 | 7304,30 | 7664,26 | 10289,28 | 7023,32 | 25497,84* | 37448,04* | 36596,95* | 131823,99* |

*Затраты представлены с учетом налога на прибыль-20%.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

Согласно статье 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.03.2016 N 208, от 13.12.2016 N 1346) схема водоснабжения должна содержать показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения,  а также значения указанных показателей с разбивкой по годам.

К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества, надежности, бесперебойности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона Российской Фдерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения..»

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Бжедуховского сельского поселения, с учетом реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционными программами, приведены в таблице 38.

Таблица 38.

| Наименование |  | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2023г. | 2024-2026г. | 2027-2029г. . |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям. |  | %. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения. |  | ед./км. | 0,91 | 0,85 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0.1 | 0,1 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть. |  | % | 48,0 | 47,0 | 34,0 | 27,0 | 15,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть. | станица Бжедуховская | кВт×ч/ м3 | 1,36 | 1,33 | 0,96 | 0,76 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,57 | 0,57 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,47 | 0,47 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,47 | 0,47 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Водоснабжение и канализация», бесхозяйных сетей на территории Бжедуховского сельского поселения, не выявлено.

Технологическое присоединение

Для подключения новых потребителей должна быть введена плата за подключение. Она рассчитывается исходя из прогноза подключаемой нагрузки и капитальных затрат на подключение новых потребителей в части строительства сетей.

При ее расчете, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», учитываются только затраты на строительство сетей, необходимых для подключения новых потребителей, за исключением привлекаемого бюджетного финансирования.

Плата за подключение может взиматься только в период подключения нового потребителя.

Затраты на строительство объектов инфраструктуры при расчете платы за подключение не учитывались.

В рамках определения затрат на подключение объектов учтены только разводящие сети.

Стоимость технологического подключения потребителей, где не требуются выполнение мероприятий по инвестиционному проекту, рассчитывается ресурсоснабжающей организацией и утверждается в РЭК.

Стоимость технологического подключения участков рассчитывается:

Твj=Фвосj + Фвнсj + ФвсjQвj

где:

Твj - тариф на подключение к сетям водоснабжения в диапазоне мощности j;

Qвj - суммарная нагрузка (мощность) подключения всех Заявителей водопотребления в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком, на который утверждена инвестиционная программа (м³/сут.);

Фвосj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению нагрузки (мощности) оборудования водозаборных сооружений, необходимой для обеспечения производства питьевой воды, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком, на который утверждена инвестиционная программа (руб.);

Фвнсj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению нагрузки (мощности) оборудования повысительных насосных станций, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком реализации инвестиционной программы (руб.);

Фвсj - финансовые потребности, необходимые для выполнения мероприятий по увеличению пропускной способности сетей водоснабжения, связанные с подключением объектов всех Заявителей к сетям водоснабжения в диапазоне нагрузки (мощности) j в соответствии со сроком реализации инвестиционной программы (руб.).

Для расчета были использованы приросты суточного потребления воды на период 2017-2032 г.

Всего на реализацию проекта, направленного на подключение новых абонентов, необходимо 131,82 млн. руб., с учетом налога на прибыль - 20%.

Расчет платы за технологическое подключение к системе водоснабжения на 2017 г. для населения Бжедуховского сельского поселения.

Таблица 39.

| № пп | Фвосj (тыс.руб.) | Фвнсj(руб.) | Фвсj (руб.) | Qвj (м³/сут.) | Всего (тыс.руб./м³сут.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21757,96 | - | 54324,53 | 737,02 | 103,22 |

На перспективный период нагрузки возрастут на потребление нужд населения на -737,02 м³/сут.

Стоимость подключения 1м³/сут.=103,22 тыс. руб.

Такой уровень платы за подключение является не доступным и составляет более 1% от средней стоимости жилья.

Стоимость жилья согласно Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ от 8 апреля 2015 года №258/пр. (редакция 02.12.2016) «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года». Краснодарский край-36032 руб./м².

Таким образом, необходимые мероприятия не могут быть реализованы  только за счет собственных источников финансирования предприятия или за счет кредитов, возвращаемых в виде платы за подключение.

Плата за подключение в Бжедуховском сельского поселения будет составлять не более 36032 руб., остальная часть финансирования данных мероприятий будет осуществляться за счет вступления в инвестиционные краевые или федеральные программы софинансирования.

Плата за индивидуальное подключение будет устанавливаться для каждого года и абонента отдельно, в зависимость от протяженности, диаметра трубопровода и номинальной мощности.