- проект

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

- Бжедуховского сельского поселения

- Белореченского района

от ____________№ ___

Схема водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на 2017-2031 годы.

Водоотведение

Том 2

Содержание 	2

Введение .	6

I.	Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения.	5

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения	5

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	6

1.3.	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	6

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	7

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	7

1.6.	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	7

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	9

1.8.	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	9

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа	9

II.	Балансы сточных вод в системе водоотведения	10

2.1.	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	10

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	10

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	10

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	10

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа	10

III.	Прогноз объема сточных вод	22

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	22

3.2.	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	23

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	24

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	26

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	26

IV.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	27

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	27

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	27

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	35

Описание принципа технологии оссв	38

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	39

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	39

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	40

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	40

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	41

V.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	41

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	41

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	41

VI.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	42

VII.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	54

VIII.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	58

Введение.

Схема водоотведения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района, на период до 2031 года» разработана на основе:

Генерального плана Бжедуховского сельского поселения Белореченского района (далее – Генеральный план) разработанного в административных границах, установленных Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 770-КЗ «Об установлении границ муниципального образования Белореченский район, наделении его статусом муниципального района, образованием в его составе муниципальных образований – сельских поселений – и установлении их границ».

Генеральный план  утвержден решением Совета муниципального образования Белореченский район от 7 июня 2012 года №151 «Об утверждении генерального плана Бжедуховского сельского поселения Белореченского района».

Проект выполнен по заказу администрации Бжедуховского сельского поселения Белореченского района, на основании муниципального контракта б/н от 1 марта 2017 года и в соответствии с техническим заданием.

Схема водоснабжения Бжедуховского сельского поселения в составе документации «Схема водоснабжения и водоотведения Бжедуховского сельского поселения Белореченского района на 2017-2031 годы» разработана с использованием материалов:

- «Схемы территориального планирования Белореченский район»;

- исходных данных предоставленных сельским поселением.

Актуализация данного документа основывается на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов:

- Федерального Закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Указа Президента от 04 июня 2008 года № 889 «О повышении экологической и энергетической эффективности Российской экономики до 2020 года».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основные параметры развития определены Генеральным планом и перечисленными программными документами, а задачи и мероприятия по их решению сформированы на основе анализа текущего состояния водопроводно- канализационного хозяйства (далее ВКХ) Бжедуховского сельского поселения. Основные цели развития системы водоотведения:

- обеспечение надежного и доступного предоставления услуг водоотведения;

- улучшение экологической и санитарной обстановки т.к. централизованное водоотведение сточных вод в Бжедуховском сельском поселении предусматривает охрану окружающей среды.

Основные задачи программы развития системы водоотведения:

- строительство централизованной системы водоотведения на территориях Бжедуховского сельского поселения, с введением новых передовых технологий;

- сброс сточных вод, внедрение полной биологической очистки с доочисткой и обеззараживанием очищенных стоков в соответствии с требованиями «Перечня рыбо-хозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.

Схемой предусмотрено:

- подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;

- строительство сетей водоотведения;

- строительство КНС;

- строительство ОСК;

- соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

- автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.

- Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения.

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

Централизованная система канализации в Бжедуховском сельском поселении полностью отсутствует. Населенные пункты территория сельского поселения централизованной сетью водоотведения не обеспечены. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТКО.

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Сбор и утилизацию сточных вод путем вывоза ассенизаторскими машинами, на территории Бжедуховского сельского поселения, осуществляет ООО «Водоснабжение и канализация»

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование системы водоотведения Бжедуховского сельского поселения проводилось:

- анализом исходных данных, полученных от ООО «Водоснабжение и канализация» о техническом состоянии и рабочей характеристики объектов водоотведения;

- анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

- сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения ООО «Водоснабжение и канализация» установлено, что территория индивидуальной жилой застройки Бжедуховского сельского поселения централизованной сетью водоотведения не обеспечена.

ООО «Водоснабжение и канализация» предоставляет ассинезаторские машины для вывоза сточных вод с территорий частной застройки.

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Согласно определению, данному в постановлении Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Согласно определению, данному в Федеральном законе от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В настоящее время, в системе водоотведения Бжедуховского сельского поселения отсутствуют технологические зоны централизованного водоотведения.

ООО «Водоснабжение и канализация» на территории Бжедуховского сельского поселения осуществляет очистку хозяйственно-бытовых сточных вод из септиков в районах жилой застройки, вывозом на полигон ТКО.

Исходя из выше изложенного следует, на территории Бжедуховского сельского поселения сложились следующие эксплуатационные зоны:

- Территория станицы Бжедуховская – нецентрализованное водоотведение;

- Территория станицы Октябрьская – нецентрализованное водоотведение;

- Территория поселка Нижневеденеевский – нецентрализованное водоотведение;

- Территория хутора Каневецкий – нецентрализованное водоотведение;

- Территория хутора. Новогурийский – нецентрализованное водоотведение;

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях не предусмотрено

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Бжедуховского сельского поселения отсутствуют технологические зоны с централизованным водоотведением, а также объекты централизованного водоотведения.

  - Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

На территории Бжедуховского сельского поселения сброс сточных вод производится в выгребные ямы. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен. На сегодняшний день по сроку службы и стоимости оправдана прокладка трубопроводов из полимерных труб. Полипропиленовые трубы обладают рядом характеристик, которые позволили им занять лидирующие позиции в мировой промышленности.

Самые важные из них:

- отсутствие коррозии и осадка (не подвержены внутренним зарастаниям);

- простота монтажа;

- расчетная продолжительность использования в трубопроводах от 50 до 100 лет;

- выдерживают большое давление в сети;

- благодаря эластичности материала, вода в полипропиленовых трубах может замерзать, не разрушая их;

- имеют малый вес.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в восточной части станицы Бжедуховская;

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в восточной части станицы Октябрьская;

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в северо-западной части поселка Нижневеденеевский;

- строительство автономных очистных сооружений (АОС) в количестве 3 сооружений на территории хутора Новогурийский;

- строительство автономных очистных сооружений (АОС) в количестве 3 сооружений на территории хутора Каневецкий;

- строительство канализационно насосных станций (КНС) в количестве 16 сооружений;

- автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей;

- обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

- соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

- развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

В ходе оценки безопасности системы водоотведения Бжедуховского сельского поселения было выявлено:

Выгребные ямы зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии и пропускают содержимое, из-за чего загрязняется окружающая среда, ухудшается санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка, что не соответствует нормам требований охраны труда и экологической безопасности.

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения, сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду не производится.

При выборе наилучшего проекта системы водоотведения населенного пункта, кроме учета технико-экономических показателей, необходимо принимать во внимание ущерб, который будет наноситься окружающей среде, а именно, речь идет о загрязнении водных объектов бытовыми стоками. Поэтому на стадии полной очистки показатели должны быть доведены до параметров сброса в водоем рыбохозяйственного назначения в соответствии с требованиями «Перечня рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочных безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», ВНИРО, Москва, 1999 г.:

БПКполн - до 3,0 мг/л;

- взвешенные вещества - до 3,0 мг/л;

- азот аммонийный (NH4 → N) - до 0,39 мг/л;

- азот нитритов (NО3 → N) - до 0,02 мг/л;

- азот нитратов (NО2 → N) - до 9,1 мг/л;

- фосфаты (РО4) - до 0,2 мг/л;

- нефтепродукты - до 0,05 мг/л;

- ПАВ - до 0,1мг/л.

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В настоящее время, на территории Бжедуховского сельского поселения сложились зоны нецентрализованного водоотведения. Во всех населенных пунктах поселения отсутствуют системы централизованного водоотведения

Зоны нецентрализованного водоотведения сложились на территории застроенной жилыми домами частного сектора. В этих зонах для целей сбора и очистки стоков население используют индивидуальные выгребы и септики.

К территориям нецентрализованного водоотведения относятся станица Бжедуховская, станица Октябрьская, поселок Нижневеденеевский, хутор Каневецкий, хутор. Новогурийский.

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа

Основываясь на исходных данных предоставленных ООО «Водоснабжение и канализация», а также анализа материалов собранных при актуализации схемы водоотведения, был выявлена проблема загрязнения окружающей среды и ухудшения санитарно-гигиенической и эпидемиологической обстановки на территории Бжедуховского сельского поселения, что не соответствует нормам требований охраны труда и экологической безопасности водоотведения.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения, территории Бжедуховского сельского поселения не делятся на технологические зоны, составление баланса поступления сточных вод не возможно.

  - Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Дождевая канализация на территории Бжедуховского сельского поселения не предусмотрена.

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения, попадание неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы водоотведения, не возможно.

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения, в зданиях и строениях приборов учета сточных вод не предусмотрено.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Предоставить ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, не представляется возможным т.к. в Бжедуховском сельском поселении в настоящее время отсутствует централизованная система водоотведения.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

Исходя из анализа Генерального плана Бжедуховского сельского поселения, а также данных предоставленных администрацией, видно, что в административных границах Бжедуховского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объекты жилищного фонда, объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.

Сценарий развития Бжедуховского сельского поселения, определен исходя из приростов численности населения и приростов площадей строительных фондов на территории Бжедуховского сельского поселения.

Данные по численности населения представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № пп | Наименование населенного пункта | фактическая | перспективная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017г. | 2022г. | 2030г. |
| 1 | станица Бжедуховская | 2092 | 2098 | 2113 |
| 2 | хутор Каневецкий | 99 | 100 | 101 |
| 3 | поселок Нижневеденеевский | 561 | 563 | 568 |
| 4 | хутор Новогурийский | 145 | 146 | 147 |
| 5 | станица Октябрьская | 372 | 374 | 377 |
| 6 | Бжедуховское сельское поселение | 3269 | 3281 | 3306 |

Данные о приросте объектов строительных фондов Бжедуховского сельского поселения, представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| № п.п. | Наименование | Единица измерения | Нормативная потребность | Сохраняется в существующих учреждениях населенного пункта | Требуется запроектировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения, всего по поселению | место | 110 | 20 | 99 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 82 |  | 82 |
|  | хутор Каневецкий |  | 2 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 11 | 20 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 3 |  | 5 |
|  | станица Октябрьская |  | 12 |  | 12 |
| 2 | Общеобразовательные школы, всего по поселению | место | 343 | 550 | 54 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 246 | 230 | 16 |
|  | хутор Каневецкий |  | 11 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 38 |  | 38 |
|  | хутор Новогурийский |  | 10 | 180 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 38 | 140 | 0 |
| Учреждения здравоохранения и социального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 3 | Стационары всех типов | койка | 42 | 25 | 17 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 30 | 25 | 17 |
|  | хутор Каневецкий |  | 1 |  |  |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 4 |  |  |
|  | хутор Новогурийский |  | 2 |  |  |
|  | станица Октябрьская |  | 5 |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлиническая сеть | посещение в смену | 54 | 25 | 29 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 38 | 25 | 29 |
|  | хутор Каневецкий |  | 2 |  |  |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 5 |  |  |
|  | хутор Новогурийский |  | 2 |  |  |
|  | станица Октябрьская |  | 7 |  |  |
| 5 | Фельдшерские и фельдшерско-аккушерские пункты | объект | 0 | 2 | 1 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  |  |  | 0 |
|  | хутор Каневецкий |  |  |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  |  | 1 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  |  |  | 1 |
|  | станица Октябрьская |  |  | 1 | 0 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 6 | Клубы | место | 267 | 370 | 43 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 193 | 150 | 43 |
|  | хутор Каневецкий |  | 8 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 25 | 100 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 10 | 20 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 31 | 100 | 0 |
| 7 | Библиотеки | объект | 1 | 3 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 1 | 1 | 0 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0 | 1 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 0 | 1 | 0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы общего пользования | кв.м пола | 252 | 0 | 252 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 178 |  | 252 |
|  | хутор Каневецкий |  | 8 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 25 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 10 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 31 |  | 0 |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 6502 | 0 | 6502 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 4706 |  | 4706 |
|  | хутор Каневецкий |  | 185 |  | 185 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 604 |  | 604 |
|  | хутор Новогурийский |  | 255 |  | 255 |
|  | станица Октябрьская |  | 751 |  | 751 |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | кв.м торговой площади | 1001 | 753 | 371 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 724 | 392 | 332 |
|  | хутор Каневецкий |  | 29 | 36 | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 93 | 114 | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 39 | 134 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 116 | 77 | 39 |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 132 | 0 | 132 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 96 |  | 96 |
|  | хутор Каневецкий |  | 4 |  | 4 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 12 |  | 12 |
|  | хутор Новогурийский |  | 5 |  | 5 |
|  | станица Октябрьская |  | 15 |  | 15 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 24 | 0 | 24 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 17 |  | 17 |
|  | хутор Каневецкий |  | 1 |  | 1 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 2 |  | 2 |
|  | хутор Новогурийский |  | 1 |  | 1 |
|  | станица Октябрьская |  | 3 |  | 3 |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 201 | 0 | 145 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 145 |  | 145 |
|  | хутор Каневецкий |  | 6 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 19 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 8 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 23 |  | 0 |
| 14 | Химчистки | кг белья в смену | 7,3 | 0 | 5,5 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 5,5 |  | 5,5 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,2 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,7 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  |  |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,9 |  | 0 |
| 15 | Банно-оздоровительные комплексы | место | 23 | 0 | 23 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 16 |  | 23 |
|  | хутор Каневецкий |  | 1 |  | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 2 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 1 |  | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 3 |  | 0 |
| 16 | Кладбище традиционного захоронения | га | 0,8 | 5,6 | 0 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | станица Бжедуховская |  | 0,54 | 3,3 | 0 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,02 | 0,8 | 0 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,07 |  | 0 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0,03 | 0,5 | 0 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,09 | 1 | 0 |

В Бжедуховском сельском поселении подразумевается один сценарий развития централизованной системы водоотведения, включающий в себя:

- подключение к канализационным системам объектов социальной сферы и жилищного фонда;

- строительство новых канализационных сетей для обеспечения перспективной и существующей частной застройки поселения;

- строительство КНС;

- строительство ОСК;

- соблюдение санитарно-защитных зон объектов канализации;

- автоматизация и диспетчеризация службы эксплуатации сетей.

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства существующей и проектируемой жилой застройки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85*.

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на максимальное суточное водопотребление согласно нормативам потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным:

-160 л/сутки/чел., в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен в зависимости от удельного суточного расхода потребления воды.

При расчетах использован коэффициент сезонности- 1,1.

Непредвиденные расходы воды принимаем дополнительно в размере 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

На хозяйственно-питьевые и технологические нужды предприятий, где по условиям производства необходима вода питьевого качества учитываем -25% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Таблица №3. Прогнозный баланс отведения воды станица Бжедуховская.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 2092 | 1,1 | 368,2 | 160 | 2098 | 1,1 | 369,2 | 160 | 2113 | 338,08 | 1,1 | 371,9 | 135739,12 |
| Итого: |  | 2092 |  | 368,2 |  | 2098 |  | 369,2 |  | 2113 | 338,1 |  | 371,9 | 135739,1 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 36,8 | 10% |  |  | 36,9 | 10% |  | 33,8 |  | 37,2 | 13573,9 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 82 | 6,2 |  | 6,8 | 2469,22 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 230 |  | 2,5 | 10 | 230 |  | 2,5 | 10 | 246 | 2,5 |  | 2,7 | 987,69 |
| Стационарные больницы | 115 | 25 |  | 3,2 | 115 | 25 |  | 3,2 | 115 | 30 | 3,5 |  | 3,8 | 1385,17 |
| Поликлиники амбулатории диспансеры без стационара | 13 | 25 |  | 0,4 | 13 | 25 |  | 0,4 | 13 | 38 | 0,5 |  | 0,5 | 198,34 |
| Спортивные залы общего пользования | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 0 |  | 0,0 | 3 | 178 | 0,5 |  | 0,6 | 214,40 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 96 | 1,2 |  | 1,3 | 462,52 |
| Прачечные | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 145 | 10,9 |  | 12,0 | 4366,31 |
| Бани | 290 | 0 |  | 0,0 | 290 | 0 |  | 0,0 | 290 | 23 | 6,7 |  | 7,3 | 2678,0 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 92,0 | 25% |  |  | 92,3 | 25% |  | 84,5 |  | 102,3 | 33934,8 |
| ВСЕГО: |  | 2092 |  | 503,11 |  | 2098 |  | 504,5 |  | 2113 | 488,19 |  | 546,31 | 196009,49 |

Таблица №4. Прогнозный баланс отведения воды станица Октябрьская.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 372 | 1,1 | 65,5 | 160 | 374 | 1,1 | 65,8 | 160 | 377 | 60,32 | 1,1 | 66,4 | 24218,48 |
| Итого: |  | 372 |  | 65,5 |  | 374 |  | 65,8 |  | 377 | 60,3 |  | 66,4 | 24218,5 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 6,5 | 10% |  |  | 6,6 | 10% |  | 6,032 |  | 6,6 | 2421,8 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 12 | 0,9 |  | 1,0 | 361,35 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 140 |  | 1,5 | 10 | 140 |  | 1,5 | 10 | 140 | 1,4 |  | 1,5 | 562,1 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 15 | 0,2 |  | 0,2 | 72,27 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 16,4 | 25% |  |  | 16,5 | 25% |  | 15,1 |  | 18,2 | 6054,6 |
| ВСЕГО: |  | 372 |  | 89,93 |  | 374 |  | 90,4 |  | 377 | 83,91 |  | 93,96 | 33690,67 |

Таблица №5. Прогнозный баланс отведения воды поселок Нижневеденеевский.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 561 | 1,1 | 98,7 | 160 | 563 | 1,1 | 99,1 | 160 | 568 | 90,88 | 1,1 | 100,0 | 36488,32 |
| Итого: |  | 561 |  | 98,7 |  | 563 |  | 99,1 |  | 568 | 90,9 |  | 100,0 | 36488,3 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 9,9 | 10% |  |  | 9,9 | 10% |  | 9,088 |  | 10,0 | 3648,8 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 20 |  | 1,7 | 75 | 20 |  | 1,7 | 75 | 20 | 1,5 |  | 1,7 | 602,25 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 0 |  | 0,0 | 10 | 38 | 0,4 |  | 0,4 | 152,57 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 12 | 0,1 |  | 0,2 | 57,81 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 24,7 | 25% |  |  | 24,8 | 25% |  | 22,7 |  | 27,5 | 9122,1 |
| ВСЕГО: |  | 561 |  | 134,94 |  | 563 |  | 135,4 |  | 568 | 124,71 |  | 139,68 | 50071,87 |

Таблица №6. Прогнозный баланс отведения воды хутор Новогурийский.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 145 | 1,1 | 25,5 | 160 | 146 | 1,1 | 25,7 | 160 | 147 | 23,52 | 1,1 | 25,9 | 9443,28 |
| Итого: |  | 145 |  | 25,5 |  | 146 |  | 25,7 |  | 147 | 23,5 |  | 25,9 | 9443,3 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 2,6 | 10% |  |  | 2,6 | 10% |  | 2,35 |  | 2,6 | 944,3 |
| Детские дошкольные учреждения | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 0 |  | 0,0 | 75 | 5 | 0,4 |  | 0,4 | 150,56 |
| Общеобразовательные школы | 10 | 180 |  | 2,0 | 10 | 180 |  | 2,0 | 10 | 180 | 1,8 |  | 2,0 | 722,7 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 5 | 0,1 |  | 0,1 | 24,09 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 6,4 | 25% |  |  | 6,4 | 25% |  | 5,9 |  | 7,1 | 2360,8 |
| ВСЕГО: |  | 145 |  | 36,43 |  | 146 |  | 36,7 |  | 147 | 33,99 |  | 38,03 | 13645,78 |

Таблица №7. Прогнозный баланс отведения воды хутор Каневецкий.

| Наименование потребителей | Современное состояние |  |  |  | на 1-ю очередь строительства |  |  |  | Расчетный срок 2031г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | коэф. сезонности | водопотребление с учетом коэф.сезонности, м3/сут | Удельное водопотребление, л/сут на чел. | количество потребителей, чел. | Среднесуточный расход, м3/сут | коэф.сезонности | расход с учетом коэф.сезонности, м3/сут | годовое водопотребление, м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 160 | 99 | 1,1 | 17,4 | 160 | 100 | 1,1 | 17,6 | 160 | 101 | 16,16 | 1,1 | 17,8 | 6488,24 |
| Итого: |  | 99 |  | 17,4 |  | 100 |  | 17,6 |  | 101 | 16,2 |  | 17,8 | 6488,2 |
| Неучтенные расходы (процент от коммунально-бытовых секторов) | 10% |  |  | 1,7 | 10% |  |  | 1,8 | 10% |  | 1,61 |  | 1,8 | 648,8 |
| Предприятия общественного питания | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 0 |  | 0,0 | 12 | 4 | 0,0 |  | 0,1 | 19,272 |
| Промпредприятия (25% объема воды хозпитьевого водопотребления) | 25% |  |  | 4,4 | 25% |  |  | 4,4 | 25% |  | 4,0 |  | 4,9 | 1622,1 |
| ВСЕГО: |  | 99 |  | 23,52 |  | 100 |  | 23,8 |  | 101 | 21,86 |  | 24,49 | 8778,40 |

- Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

По причине отсутствия централизованных систем водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения поступление сточных вод в централизованные сети канализации невозможно.

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам Бжедуховского сельского поселения представлены в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование показателя | Ед. изм. | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Станица Бжедуховская, |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 134,8 | 135,7 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 2,22 | 5,25 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 6,82 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 33,69 | 37,34 |
| Станица Октябрьская |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 24,02 | 24,23 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,54 | 0,912 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,07 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 6,02 | 6,64 |
| Поселок Нижневеденеевский |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 36,17 | 36,50 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,62 | 0,76 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,07 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 9,05 | 10,03 |
| Хутор Каневецкий |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 6,42 | 6,49 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 1,82 | 1,86 |
| Хутор Новогурийский |  |  |  |  |
| абоненты группы «население» | тыс.м3 /год | 0,0 | 9,38 | 9,45 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,73 | 0,73 |
| абоненты группы «прочие» | тыс.м3 /год | 0,0 | 0,0 | 0,03 |
| абоненты группы «производственные объекты» | тыс.м3 /год | 0,0 | 2,33 | 2,59 |

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В настоящее время в Бжедуховском сельском поселении сложилась следующая структура системы водоотведения, состоящая из эксплуатационных и технологических зон.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения Бжедуховского сельское поселение отсутствуют технологические зоны централизованного водоотведения.

Также в Бжедуховском сельском поселении сложилось пять эксплуатационных зоны нецентрализованного водоотведения:

- Территория станицы Бжедуховская – нецентрализованное водоотведение;

- Территория станицы Октябрьская – нецентрализованное водоотведение;

- Территория поселка Нижневеденеевский – нецентрализованное водоотведение;

- Территория хутора Каневецкий – нецентрализованное водоотведение;

- Территория хутора. Новогурийский – нецентрализованное водоотведение;

ООО «Водоснабжение и канализация» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий населенных пунктов Бжедуховского сельского поселения, путем вывоза стоков ассенизаторскими машинами.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод по группам потребителей Бжедуховского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2031 г. представлен в таблице 8 настоящего документа.

Показатели производственной мощности существующих и планируемых к строительству очистных сооружений Бжедуховского сельского поселения представлены в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование показателя |  | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства 2022г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые КОС станицы Бжедуховская | Проектная производительность КОС, м3 /сут. | 0 | 550,0 | 550,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 504,5 | 546,3 |
| Проектируемые КОС станицы Октябрьская | Проектная производительность КОС, м3 /сут. | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 90,4 | 93,96 |
| Проектируемые КОС поселка Нижневеденеевский | Проектная производительность КОС, м3 /сут. | 0 | 140,0 | 140,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 135,4 | 139,7 |
| Проектируемые АОС хутора Новогурийский | Проектная производительность АОС (сумарная), м3 /сут. | 0 | 42,0 | 42,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 36,7 | 38,0 |
| Проектируемые АОС хутора Каневецкий | Проектная производительность АОС (сумарная), м3 /сут. | 0 | 27,0 | 27,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 23,8 | 24,5 |

Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству ОСК Бжедуховского сельского поселения с разбивкой на этапы до 2031г. представлен в таблице 10.

Таблица 10.

| Проектируемые КОС станицы Бжедуховская | Наименование показателя | Современное состояние | на 1-ю очередь строительства 2022г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектная производительность ОСК, м3 /сут. | 0 | 550,0 | 550,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 504,5 | 546,3 |
|  | резерв/дефицит | 0 | 45,5 | 3,7 |
| Проектируемые КОС станицы Октябрьская | Проектная производительность ОСК, м3 /сут. | 0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 90,4 | 93,96 |
|  | резерв/дефицит | 0 | 9,6 | 6,04 |
| Проектируемые КОС поселка Нижневеденеевский | Проектная производительность ОСК, м3 /сут. | 0 | 140,0 | 140,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. | 0 | 135,4 | 139,7 |
|  | резерв/дефицит | 0 | 4,6 | 0,3 |
| Проектируемые АОС хутора Новогурийский | Проектная производительность ОСК, м3 /сут. |  | 42,0 | 42,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. |  | 36,7 | 38,0 |
|  | резерв/дефицит |  | 5,3 | 2,0 |
| Проектируемые АОС хутора Каневецкий | Проектная производительность ОСК, м3 /сут. |  | 27,0 | 27,0 |
|  | Максимальный суточный приток стоков м3 /сут. |  | 23,8 | 24,5 |
|  | резерв/дефицит |  | 3,2 | 2,5 |

Для удовлетворения потребности населения Бжедуховского сельского поселения в услугах водоотведения в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений:

- в восточной части станицы Бжедуховская;

- в восточной части станицы Октябрьская;

- в северо-восточной части поселка Нижневеденеевский;

- автономные очистные сооружения в количестве 3 сооружений на территории хутора Новогурийский

- автономные очистные сооружения в количестве 3 сооружений на территории хутора Каневецкий

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По причине отсутствия на территории Бжедуховского сельского поселения систем централизованного водоотведения не возможно представить анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы производственной мощности предлагаемых к строительству очистных сооружений в Бжедуховском сельском поселении на расчетный срок схемы водоотведения, до 2031 г. приведены в таблице 10. Расчеты показывают, что для удовлетворения потребности населения Бжедуховского сельского поселения в услугах водоотведения в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения необходимо предусмотреть строительство новых очистных сооружений.

В соответствии с расчетом перспективного баланса водоотведения проектом предполагается строительство очистных сооружений канализации (ОСК):

- в восточной части станицы Бжедуховская;

- в восточной части станицы Октябрьская;

- в северо-восточной части поселка Нижневеденеевский;

- автономные очистные сооружения в количестве 3 сооружений на территории хутора Новогурийский

- автономные очистные сооружения в количестве 3 сооружений на территории хутора Каневецкий

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения Бжедуховского сельского поселения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2031 г. В них входят:

- улучшение экологической ситуации на территории Бжедуховского сельского поселения;

- создание условий для комфортного проживания населения;

- новое строительство сетей и объектов централизованного водоотведения с целью обеспечения надежности;

- удовлетворение растущего спроса на услуги водоотведения;

Перечень основных мероприятий приведен в главе 4.2.

Согласно определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

Согласно части 1 статьи 39 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения Бжедуховского сельского поселения представлены в разделе VII.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Состав основных мероприятий реализации схем водоотведения с разбивкой по годам основывается на анализе Генерального плана, а также данных предоставленных администрацией Бжедуховского сельского поселения Белореченского района. Согласно данным в административных границах Бжедуховского сельского поселения, планируется прирост строительных фондов, в том числе жилых домов объектов жилищного фонда, объектов культурно-бытового и коммунального обслуживания, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения.

В целях удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологической ситуации на территории Бжедуховского сельского поселения схемой водоотведения предлагается реализовать мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения. Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения представлен в таблице 11.

Таблица 11.

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |  |  |
| - Строительство |  |  |
| Строительство объектов водоотведения |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |
|  | Строительство КОС | 2018-2021 |
|  | Строительство ГКНС | 2022 |
|  | Строительство КНС-2 | 2023 |
|  | Строительство КНС-3 | 2023 |
|  | Строительство КНС-4 | 2023 |
|  | Строительство КНС-5 | 2023 |
|  | Строительство КНС-6 | 2023 |
|  | Строительство КНС-11 | 2024 |
|  | Строительство КНС-7 | 2025 |
|  | Строительство КНС-8 | 2025 |
|  | Строительство КНС-10 | 2026 |
|  | Строительство КНС-9 | 2026 |
| ст. Октябрьская |  |  |
|  | Строительство КОС | 2027 |
|  | Строительство КНС-1 | 2028 |
|  | Строительство КНС-2 | 2028 |
|  | Строительство КНС-3 | 2029 |
|  | п. Нижневеденеевский | п. Нижневеденеевский |
| п. Нижневеденеевский |  |  |
|  | Строительство КНС-1 | 2030 |
|  | Строительство КНС-2 | 2030 |
| Х. Новогурийский |  |  |
|  | Строительство АСО-2 на пер. Южный | 2030 |
|  | Строительство АСО-3 на ул. Северная | 2030 |
|  | х. Каневецкий | 2031 |
| Х. Каневецкий |  |  |
|  | Строительство АСО-2 | 2031 |
|  | Строительство АСО-3 | 2031 |
|  | Самотечный коллектор от участковой больницы до КОС Ø250, L=595м. | 2031 |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |
|  | Ул. Первомайская от ул. Веселая до ГКНС Ø200, L=480м. | 2021 |
|  | Ул.Широкая от ул. Красная до ул. Первомайская Ø 200, L=320 м. | 2022 |
|  | Ул. Широкая до ул. Первомайская Ø 200, L=75 м. | 2022 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø 200, L=440 м. | 2022 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Клубная до ул. Крестьянская Ø 200, L=425 м. | 2022 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Кавказская до ул. Первомайская Ø 200, L=370 м. | 2022 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Широкая до ул. Крестьянская Ø 200, L=355 м. | 2022 |
|  | Ул. Б/Н от ул. Кавказская до ул. Первомайская Ø 200, L=400 м. | 2022 |
|  | Ул. Красная от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø 200, L=390 м. | 2022 |
|  | Ул. Школьная от ул. Крестьянской до ул. Красной Ø 200, L=395 м. | 2022 |
|  | Ул. Кавказская от ул. Крестьянская до ул. Красная Ø 200, L=310 м. | 2022 |
|  | Напорный коллектор 2×Ø63, L=240 м. | 2023 |
|  | Ул. Больничная, ул. Школьная от ул. Крестьянская до КНС 2 Ø 200, L=390 м. | 2023 |
|  | Ул. Кавказская от ул. Крестьянская до ул. Больничная Ø 200, L=140 м. | 2023 |
|  | Самотечный коллектор от ул. Крестьянская до КНС 2 Ø 200, L=290 м. | 2023 |
|  | Напорный коллектор от КНС 3 до ул. Первомайская 2×Ø40, L=225 м. | 2023 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Первомайская до КНС 3 Ø 200, L=190 м. | 2023 |
|  | Напорный коллектор от КНС 4 до ул. Первомайская 2×Ø63, L=325 м. | 2023 |
|  | Ул. Клубная от ул. Красная до КНС 4 Ø 200, L=190 м. | 2023 |
|  | Ул. Кавказская от ул. Больничная до КНС 4 Ø 200, L=170 м. | 2023 |
|  | Ул. Школьная, ул. Дружбы от ул. Красная до ул. Клубная Ø 200, L=450 м. | 2023 |
|  | Ул. Красная от ул. Крестьянская до ул. Дружбы Ø 200, L=510 м. | 2023 |
|  | Ул. Дружбы от ул. Пионерская до ул. Красная Ø 200, L=180 м. | 2023 |
|  | Ул. Первомайская до ул. Дружбы Ø 200, L=85 м. | 2023 |
|  | Ул. Первомайская до ул. Дружбы Ø 200, L=95 м. | 2023 |
|  | Напорный коллектор от КНС 5 до ул. Первомайская 2×Ø125, L=330 м. | 2023 |
|  | Ул. Больничная от ул. Пионерская до КНС 5 Ø 200, L=230 м. | 2023 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Клубная до ул. Больничная Ø 200, L=205 м. | 2023 |
|  | Напорный коллектор от КНС 6 до ул. Больничная 2×Ø63, L=155 м. | 2023 |
|  | Ул. Больничная от ул. Комсомольская до КНС 6 Ø 200, L=320 м. | 2023 |
|  | Ул. Набережная от ул. Крестьянская до КНС 6 Ø 200, L=435 м. | 2023 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Широкая до ул. Больничная Ø 200, L=515 м. | 2023 |
|  | Ул.Комсомольская от ул. Широкая до ул. Больничная Ø 200, L=775 м. | 2023 |
|  | Напорный коллектор от КНС 11 до ул. Первомайская 2×Ø 100, L=145 м. | 2024 |
|  | Ул. Веселая от ул. Широкая до КНС 11 Ø 200, L=610 м. | 2024 |
|  | Ул. Веселая от ул. Восточная до КНС 11 Ø 200, L=1220 м. | 2024 |
|  | Ул. Степная от ул. Восточная до ул. Веселая Ø 200, L=360 м. | 2024 |
|  | Ул. Подгорная до ул. Степная Ø 200, L=200 м. | 2024 |
|  | Ул. Подгорная до ул. Степная Ø 200, L=330 м. | 2024 |
|  | Ул. Восточная до ул. Степная Ø 200, L=310 м. | 2024 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Восточная Ø 200, L=190 м. | 2024 |
|  | Ул. Подгорная до ул. Веселая Ø 200, L=140 м. | 2024 |
|  | Ул. Восточная до ул. Веселая Ø 200, L=410 м. | 2024 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Восточная до ул. Широкая Ø 200, L=320 м. | 2024 |
|  | Ул. Широкая от ул. Комсомольская до ул. Веселая Ø 200, L=560 м. | 2024 |
|  | Ул. Восточная до ул. Широкая Ø 200, L=220 м. | 2024 |
|  | Ул. Восточная до ул. Широкая Ø 200, L=255 м. | 2024 |
|  | Напорный коллектор от КНС 7 до ул. Больничная 2×Ø 125, L=1025 м. | 2025 |
|  | Ул. Садовая от ул. Первомайская до КНС 7 Ø 200, L=350 м. | 2025 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Клубная до ул. Садовая Ø 200, L=770 м. | 2025 |
|  | Ул. Светлая от ул. Клубная до ул. Октябрьская Ø 200, L=775 м. | 2025 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Клубная до ул. Садовая Ø 200, L=555 м. | 2025 |
|  | Ул. Дружбы от ул. Октябрьская до ул. Пионерская Ø 200, L=75 м. | 2025 |
|  | Ул. Первомайская до ул. Садовая Ø 200, L=230 м. | 2025 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Садовая Ø 200, L=400 м. | 2025 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева от ул. Садовая до ул. Первомайская Ø 200, L=330 м. | 2025 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Первомайская Ø 200, L=85 м. | 2025 |
|  | Ул. Садовая до КНС 7 Ø 200, L=100 м. | 2025 |
|  | Напорный коллектор от КНС 8 до ул. Садовая 2×Ø63, L=280 м. | 2025 |
|  | Ул. Садовая от ул. Комсомольская до КНС 8 Ø 200, L=180 м. | 2025 |
|  | Ул. Комсомольская от ул. Больничная до ул. Садовая Ø 200, L=1090 м. | 2025 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Садовая Ø 200, L=320 м. | 2025 |
|  | Напорный коллектор от КНС 10 до ул. Первомайская 2×Ø80, L=165 м. | 2026 |
|  | Ул. Красная от ул. Широкая до КНС 10 Ø 200, L=670 м. | 2026 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Веселая до ул. Красная Ø 200, L=150 м. | 2026 |
|  | Ул. Красная от пер Б/Н до КНС 10 Ø 200, L=770 м. | 2026 |
|  | Ул. Степная до ул. Красная Ø 200, L=385 м. | 2026 |
|  | Ул. Курганная от ул. Извилистая до ул. Красная Ø 200, L=615 м. | 2026 |
|  | Ул. Извилистая от ул. Курганная до ул. Красная Ø 200, L=630 м. | 2026 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Курганная Ø 200, L=190 м. | 2026 |
|  | Напорный коллектор от КНС 9 до ул. Первомайская 2×Ø63, L=550 м. | 2026 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Садовая до КНС 9 Ø 200, L=665 м. | 2026 |
|  | Ул. Северная от ул. Комсомольца-Новосельцева до КНС 9 Ø 200, L=290 м. | 2026 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Северная Ø 200, L=110 м. | 2026 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Пионерская Ø 200, L=605 м. | 2027 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Северная Ø 200, L=110 м. | 2027 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Пионерская Ø 200, L=605 м. | 2027 |
|  | Внутриквартальные сети Ø 200, L=1350 м. | 2027 |
|  | Самотечные коллектора в зоне перспективной застройки в Юго-Восточной части станицы Ø 200, L=3805 м. | 2031 |
| ст. Октябрьская |  |  |
|  | Ул. Краснодарская от ул. Молодежная до КОС Ø 150, L=570 м. | 2027 |
|  | Ул. Мира от ул. Красная до ул Краснодарская Ø 150, L=390 м. | 2028 |
|  | Ул. Мира до ул. Краснодарская Ø 150, L=65 м. | 2028 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Краснодарская Ø 150, L=455 м. | 2028 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Красная до ул. Краснодарская Ø 150, L=340 м. | 2028 |
|  | Пер. Восточный от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=150 м. | 2028 |
|  | Пер. Короткий от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=115 м. | 2028 |
|  | Пер. Короткий от ул. Молодежная до ул. Октябрьская Ø 150, L=150 м. | 2028 |
|  | Напорный коллектор от КНС 1 до ул. Красная 2×Ø80, L=210 м. | 2028 |
|  | Ул. Мира от пер. Октябрьский до КНС 1 Ø 150, L=1125 м. | 2028 |
|  | Ул. Октябрькая, ул. Красная до ул. Мира Ø 150, L=350 м. | 2028 |
|  | Ул. Мира, ул. Красная до КНС 1 Ø 150, L=115 м.250 м. | 2028 |
|  | Пер. Б/Нот ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=158 м. | 2028 |
|  | Ул. Октябрьская до пер. Б/Н Ø 150, L=750 м. | 2028 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Новая до пер Б/Н Ø 150, L=290 м. | 2028 |
|  | Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=165 м. | 2028 |
|  | Напорный коллектор от КНС 2 до ул. Октябрьская 2×Ø 50, L=345 м. | 2028 |
|  | Ул. Молодежная от ул. Краснодарская до КНС 2 Ø 150, L=720 м. | 2028 |
|  | Ул. Красная от ул. Октябрьская до ул. Молодежная Ø 150, L=195 м. | 2028 |
|  | Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Молодежная Ø 150, L=260 м. | 2029 |
|  | Пер. Б/Н до ул. Мира Ø 150, L=140 м. | 2029 |
|  | Напорный коллектор от КНС 3 до ул. Октябрьская 2×Ø 40, L=235 м. | 2029 |
|  | Ул. Октябрьская до КНС 3 Ø 150, L=195 м. | 2029 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |
|  | Самотечный коллектор от ул. Коммунальная до КОС Ø 150, L=200 м. | 2029 |
|  | Ул. Коммунальная от ул. Центральная до ул. Парковая Ø 150, L=260 м. | 2029 |
|  | Ул. Парковая до ул. Коммунальная Ø 150, L=275 м. | 2029 |
|  | Ул. Школьная от ул. Центральная до ул. Парковая Ø 150, L=250 м. | 2029 |
|  | Ул. Клубная от ул. Центральная до ул. Парковая Ø 150, L=250 м. | 2029 |
|  | Ул. Гаражная до ул. Клубная Ø 150, L=200 м. | 2030 |
|  | Ул. б/н до ул. Клубная Ø 150, L=135 м. | 2030 |
|  | Напорный коллектор от КНС-1 до ул. Гаражная 2×Ø 63, L=270 м. | 2030 |
|  | Ул. б/н от ул. Лесная до КНС-1 Ø 150, L=270 м. | 2030 |
|  | Ул. Центральная до ул.б/н Ø 150, L=310 м. | 2030 |
|  | Ул. Рабочая до ул.б/н Ø 150, L=290 м. | 2030 |
|  | Ул. Лесная до ул.б/н Ø 150, L=280 м. | 2030 |
|  | Ул. Энергетиков от ул. Лесная до ул. Рабочая Ø 150, L=75 м. | 2030 |
|  | Напорный коллектор от КНС-1 до ул. Центральная 2×Ø 63, L=285 м. | 2030 |
|  | Ул. Коммунальная от ул. Центральная до КНС-2 Ø 150, L=250 м. | 2030 |
|  | Ул. Лесная от ул. Клубная до ул. Коммунальная Ø 150, L=200 м. | 2030 |
|  | Ул. Центральная, ул. Клубная до ул. Лесная Ø 150, L=295 м. | 2030 |
|  | Ул. Школьная от ул. Центральная до ул. Лесная Ø 150, L=200 м. | 2030 |
|  | Зона перспективной застройки в южной части поселка Ø 150, L=1070 м. | 2030 |
| х. Новогурийский |  |  |
|  | Ул. Школьная до АСО-1 Ø 150, L=580 м. | 2030 |
|  | Ул. Набережная до АСО Ø 150, L=465 м. | 2030 |
|  | Пер. Южный до ул. ШкольнаяØ 150, L=230 м. | 2030 |
|  | Пер Южный до АСО-2 Ø 150, L=470 м. | 2031 |
|  | Ул. Северная до АСО-3 Ø 150, L=740 м. | 2031 |
|  | Пер. б/н до ул. Северная Ø 150, L=130 м. | 2031 |
| х. Каневецкий |  |  |
|  | Самотечные коллектора до АСО-1 Ø 150, L=1670 м. | 2031 |
|  | Самотечные коллектора до АСО-2 Ø 150, L=580 м. | 2031 |
|  | Самотечные коллектора до АСО-3 Ø 150, L=865 м. | 2031 |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

- Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки, Бжедуховского сельского поселения, а также перекачки стоков со всех остальных КНС в центральной части станицы Бжедуховская, схемой запланировано строительство ГКНС  производительностью 510 м3/сут. Техническим обоснованием для строительства ГКНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Бжедуховского сельского поселения, на территории станицы Бжедуховская, схемой запланировано строительство канализационных насосных станций в количестве 10 сооружений. Место положение объектов отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории станицы Бжедуховская централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2021-2031г. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 11. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории станицы Бжедуховская для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков, производительностью 550 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых КОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Бжедуховского сельского поселения, на территории станицы Октябрьская, схемой запланировано строительство канализационных насосных станций в количестве 3 сооружений. Место положение объектов отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории станицы Октябрьская централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2027-2029г. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 11. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории станицы Октябрьская для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков, производительностью 100 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых КОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей застройки Бжедуховского сельского поселения, на территории поселка Нижневеденеевский, схемой запланировано строительство канализационных насосных станций в количестве 2 сооружений. Место положение объектов отображено в графических материалах, приложение к схеме. Техническим обоснованием для строительства КНС служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории поселка Нижневеденеевский централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2029-2030 гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 11. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории поселка Нижневеденеевский для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства очистных сооружений полной биологической очистки стоков, производительностью 140 м3/сут. Техническим обоснованием строительства новых КОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- На территории хутора Новогурийский для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства автономных очистных сооружений полной биологической очистки стоков в количестве 3 сооружений. Техническим обоснованием строительства новых АОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- На территории хутора Новогурийский централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2030-2031 гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 11. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

- На территории хутора Каневецкий для очистки стоков и улучшения экологической обстановки предлагается осуществить строительство системы очистки и сброса сточных вод путем проектирования, строительства автономных очистных сооружений полной биологической очистки стоков в количестве 3 сооружений. Техническим обоснованием строительства новых АОС является возможность проведения очистки сбрасываемых стоков, с целью доведения их качества до требуемых нормативов, снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- На территории хутора Каневецкий централизованная система водоотведения отсутствует. Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период 2031 гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 11. Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов». Техническим обоснованием для строительства новых участков сетей водоотведения служит удовлетворение спроса на услуги водоотведения.

Описание принципа технологии оссв

Очистная станция для хозяственно-бытовых сточных вод из жилого комплекса.

Очистная станция сточных вод (ОССВ) решается как механическо-биологическая система циркуляционной активации, нитрификация, синхронная денитрификация, аноксический селектор и регенерация ила. Активация низкогрузовая с долгим промежутком времени и аэробной стабилизацией ила. Иловое хозяйство решается системой аэробной стабилизации.

Высокое качество очищенных сточных вод, отвечающее действующим требованиям и нормам.

Две отдельные линии биологической системы. Объект ОССВ снабжен принудительной вентиляцией воздуха. Отвод и очистка воздуха проводится через дезодирующие биофильтры. Насосная станция на входе. Насосы на входе в ОССВ вычерпывают воду «до дна», т.е. погружные иловые насосы умеют работать на сухом ходу. Проходимость насоса мин. 65мм. Насосные станции оснащены на входе решетчатой корзиной с отверстиями до 35 мм. Помещен автоматический отбор проб воды на входе до ОССВ.

Рис. 2.

Одним из самых важных показателей степени очистки воды является полная биологическая потребность в кислороде (либо БПК полн.). Согласно санитарным нормам данный показатель биологической очистки сточных вод, которые предполагается сливать в водоемы, не должен быть выше 3 мг/л при температуре +20 градусов.

Другими словами, в одном литре очищенной сточной воды должно быть меньше 3 мг кислорода для окисления остальных загрязнений.

Промышленность предлагает также очистные сооружения сточных вод выполненые из полипропилена, они надежны в работе и долговечны, поскольку корпуса электрофлотаторов, одного из лучших на сегодняшний день пластиков, обладают высокой механической износостойкостью, устойчивостью к агрессивным средам и перепадам температур. Корпуса мембранных модулей выполнены из высокопрочной нержавеющей стали, способны выдержать высокое давление, и являются стойкими в агрессивных химических средах. Наличие вытяжных зонтов и системы вентиляции высокой производительности позволяет безопасно вести процесс электрохимической очистки, даже при высокой концентрации в сточных водах ионов хлора.

Технологические решения и уровень автоматизации очистного комплекса учитывают дефицит эксплуатационного персонала и направлены на минимизацию человеческого фактора при обслуживании. Оборудование, предлагаемое для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, работает в автоматическом режиме, управление работой сооружений осуществляется от локальных блоков.

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения, улучшения экологической ситуации и создания условий для комфортного проживания населения на территории Бжедуховского сельского поселения предлагается, в течение расчетного срока схемы водоотведения, реализовать основные мероприятия по строительству сооружений системы централизованной системы водоотведения.

Основные мероприятия, предусмотренные схемой водоотведения на территории станицы Бжедуховская:

- строительство новых ОСК полной биологической очистки;

- строительство новых КНС, для перекачки стоков;

- строительство новых участков канализационных сетей для подключения существующих зданий и сооружений, а также перспективных потребителей;

Все указанные выше мероприятия с указанием производительности, диаметров трубопроводов и сроков реализации мероприятий, подробно представлены в таблице 13.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время в системе централизованного водоотведения Бжедуховского сельского поселения системы диспетчеризации и телемеханизации не используются.

При реконструкции существующих и строительстве новых объектов системы водоотведения предлагается предусмотреть автоматизацию управления режимами.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Прокладка трубопроводов для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки, производится от абонента до ближайшего участка существующей канализационной сети.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей, производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Для улучшения экологической обстановки и удовлетворения спроса жителей малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается в период от 2021-2031 гг. осуществить строительство сетей централизованного водоотведения в соответствии с таблицей 13, а также графическими материалами, приложеннми к настоящей документации.

Диаметры трубопроводов были приняты в соответствии с специализированным программным обеспечением «Гидравлический расчёт напорных и самотечных трубопроводов».

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения строительство ОСК предусмотрено в существенном отдалении от жилой застройки.

Согласно Федеральному закону российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в

таблице 12.

Таблица 12

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 /сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Приблизительные границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения Бжедуховского сельского поселения отображены в графических материалах приложениях к схеме водоотведения. При реализации мероприятий схемы водоотведения на стадии проектирования, допускается корректировка зон размещения объектов централизованных систем водоотведения, с учетом перспективы застройки и экологических требований.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимой мерой для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта является снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, схемой водоотведения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, в каждом из населенных пунктов Бжедуховского сельского поселения.

Реализация представленного мероприятия позволит повысить экологическую безопасность территории Бжедуховского сельского поселения, а также окажет положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации, в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях происходит образование твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В процессе реализации мероприятий, запланированных схемой водоотведения, предлагается осуществить ввод в эксплуатацию трех ОСК на территории Бжедуховского сельского поселения.

Выбор системы очистки сточных вод будет определен на стадии рабочего проектирования, после уточнения категорий водоемов, по согласованию с органами Роспотребнадзора и рыбохозяйственных организаций.

Главными направлениями утилизации осадков сточных вод становятся получение удобрения и улучшение структуры почв.

Очистка сточных вод достаточно сложный процесс. Разделяют четыре метода очистки: механический, химический, физико-химический и биологический.

Очистка сточных вод может вестись и комбинированным методом, т.е. включающим несколько из вышеназванных.

Названия методов достаточно полно раскрывают их сущность:

- механический метод удаляет относительно крупные частицы сетками, фильтрами, решетками;

- химический метод действует реагентами;

- биологический с помощью бактерий;

- физико-химический - метод элекроимпульного обеззараживания и доочистка с помощью ультрофиолета, ультразвука и озона.

Основной метод, на котором основано действие всех эффективных современных очистных сооружений это биологический, хотя на различных стадиях очистки имеют место и механические и физико-химические методы.

Химический метод, как наиболее вредный для экологии исключается полностью.

Утилизация осадков сточных вод на проектируемых очистных сооружениях будет реализована путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Расчет стоимости работ (в ценах 2014 года) рассчитан в соответствии с государственным укрупненным сметным нормативом НЦС 14-2014 «Сети водоснабжения и канализации» (Приложение к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 января 2014 г. № 31/пр "О введении в действие новых государственных сметных нормативов”).

Общий объем инвестиций в систему водоотведения на период 2017-2031 гг. составляет – 188,38 млн. руб., а с учетом налога на прибыль 20 % объем инвестиций составит- 226,05 млн. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя затраты на реализацию программы в сфере водоотведения.

В процессе реализации программы возможно изменение состава оборудования на более современное и соответствующие научно-техническому прогрессу.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоотведения на период 2017-2031 гг. включает в себя затраты:

- строительство очистных сооружений ОСК стоимостью – 60,89 млн. руб.;

- прокладка сетей водоотведения общей длиной – 56274 м., стоимостью – 118,14 тыс. руб.

- строительство КНС – 9,34 млн. руб.;

- налог на прибыль 20 % – 37,67 млн. руб.

ИТОГО: 226,05 млн. руб.

Перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений, с разбивкой по годам, представлен в таблице 13.

Таблица  13. Капитальные вложения по проектам системы водоотведения, тыс. руб.

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Всего тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия направленные на подключение новых абонентов |  |  |  |
| Строительство объектов водоотведения |  |  |  |
| ст. Бжедуховская |  |  |  |
|  | Строительство КОС | 2018-2021 | 37612,01 |
|  | Строительство ГКНС | 2022 | 3193,66 |
|  | Строительство КНС-2 | 2023 | 234,76 |
|  | Строительство КНС-3 | 2023 | 33,68 |
|  | Строительство КНС-4 | 2023 | 234,76 |
|  | Строительство КНС-5 | 2023 | 1310,60 |
|  | Строительство КНС-6 | 2023 | 268,11 |
|  | Строительство КНС-11 | 2024 | 664,66 |
|  | Строительство КНС-7 | 2025 | 989,97 |
|  | Строительство КНС-8 | 2025 | 234,76 |
|  | Строительство КНС-10 | 2026 | 467,23 |
|  | Строительство КНС-9 | 2026 | 268,11 |
| ст. Октябрьская |  |  |  |
|  | Строительство КОС | 2027 | 8020,81 |
|  | Строительство КНС-1 | 2028 | 467,23 |
|  | Строительство КНС-2 | 2028 | 268,11 |
|  | Строительство КНС-3 | 2029 | 33,68 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |
|  | Строительство КОС | 2029 | 10164,02 |
|  | Строительство КНС-1 | 2030 | 334,67 |
|  | Строительство КНС-2 | 2030 | 334,67 |
| х. Новогурийский |  |  |  |
|  | Строительство АСО-1 на ул. Школьная | 2030 | 1476,86 |
|  | Строительство АСО-2 на пер. Южный | 2030 | 517,84 |
|  | Строительство АСО-3 на ул. Северная | 2031 | 1108,42 |
| х. Каневецкий |  |  |  |
|  | Строительство АСО-1 | 2031 | 1108,42 |
|  | Строительство АСО-2 | 2031 | 369,99 |
|  | Строительство АСО-3 | 2031 | 517,84 |
| ВСЕГО: |  |  | 70234,87 |
| Строительство сетей водоотведения |  |  |  |
|  | Самотечный коллектор от участковой больницы до КОС Ø250, L=595м. | 2021 | 1695,87 |
|  | Напорный коллектор от ГКНС до участковой больницы 2×Ø160, L=1185м. | 2022 | 2997,26 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Веселая до ГКНС Ø200, L=480м. | 2022 | 1074,30 |
|  | Ул.Широкая от ул. Красная до ул. Первомайская Ø 200, L=320 м. | 2022 | 716,20 |
|  | Ул. Широкая до ул. Первомайская Ø 200, L=75 м. | 2022 | 167,86 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø 200, L=440 м. | 2022 | 984,78 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Клубная до ул. Крестьянская Ø 200, L=425 м. | 2022 | 951,21 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Кавказская до ул. Первомайская Ø 200, L=370 м. | 2022 | 828,11 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Широкая до ул. Крестьянская Ø 200, L=355 м. | 2022 | 794,54 |
|  | Ул. Б/Н от ул. Кавказская до ул. Первомайская Ø 200, L=400 м. | 2022 | 895,25 |
|  | Ул. Красная от ул. Крестьянская до ул. Широкая Ø 200, L=390 м. | 2022 | 872,87 |
|  | Ул. Школьная от ул. Крестьянской до ул. Красной Ø 200, L=395 м. | 2023 | 884,06 |
|  | Ул. Кавказская от ул. Крестьянская до ул. Красная Ø 200, L=310 м. | 2023 | 693,82 |
|  | Напорный коллектор 2×Ø63, L=240 м. | 2023 | 461,30 |
|  | Ул. Больничная, ул. Школьная от ул. Крестьянская до КНС 2 Ø 200, L=390 м. | 2023 | 872,87 |
|  | Ул. Кавказская от ул. Крестьянская до ул. Больничная Ø 200, L=140 м. | 2023 | 313,34 |
|  | Самотечный коллектор от ул. Крестьянская до КНС 2 Ø 200, L=290 м. | 2023 | 649,06 |
|  | Напорный коллектор от КНС 3 до ул. Первомайская 2×Ø40, L=225 м. | 2023 | 432,46 |
|  | Ул. Крестьянская от ул. Первомайская до КНС 3 Ø 200, L=190 м. | 2023 | 425,25 |
|  | Напорный коллектор от КНС 4 до ул. Первомайская 2×Ø63, L=325 м. | 2023 | 624,67 |
|  | Ул. Клубная от ул. Красная до КНС 4 Ø 200, L=190 м. | 2023 | 425,25 |
|  | Ул. Кавказская от ул. Больничная до КНС 4 Ø 200, L=170 м. | 2023 | 380,48 |
|  | Ул. Школьная, ул. Дружбы от ул. Красная до ул. Клубная Ø 200, L=450 м. | 2023 | 1007,16 |
|  | Ул. Красная от ул. Крестьянская до ул. Дружбы Ø 200, L=510 м. | 2023 | 1141,45 |
|  | Ул. Дружбы от ул. Пионерская до ул. Красная Ø 200, L=180 м. | 2023 | 402,86 |
|  | Ул. Первомайская до ул. Дружбы Ø 200, L=85 м. | 2023 | 190,24 |
|  | Ул. Первомайская до ул. Дружбы Ø 200, L=95 м. | 2023 | 212,62 |
|  | Напорный коллектор от КНС 5 до ул. Первомайская 2×Ø125, L=330 м. | 2023 | 714,20 |
|  | Ул. Больничная от ул. Пионерская до КНС 5 Ø 200, L=230 м. | 2023 | 514,77 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Клубная до ул. Больничная Ø 200, L=205 м. | 2023 | 458,82 |
|  | Напорный коллектор от КНС 6 до ул. Больничная 2×Ø63, L=155 м. | 2023 | 297,92 |
|  | Ул. Больничная от ул. Комсомольская до КНС 6 Ø 200, L=320 м. | 2023 | 716,20 |
|  | Ул. Набережная от ул. Крестьянская до КНС 6 Ø 200, L=435 м. | 2023 | 973,59 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Широкая до ул. Больничная Ø 200, L=515 м. | 2024 | 1152,64 |
|  | Ул.Комсомольская от ул. Широкая до ул. Больничная Ø 200, L=775 м. | 2024 | 1734,55 |
|  | Напорный коллектор от КНС 11 до ул. Первомайская 2×Ø 100, L=145 м. | 2024 | 278,70 |
|  | Ул. Веселая от ул. Широкая до КНС 11 Ø 200, L=610 м. | 2024 | 1365,26 |
|  | Ул. Веселая от ул. Восточная до КНС 11 Ø 200, L=1220 м. | 2024 | 2730,52 |
|  | Ул. Степная от ул. Восточная до ул. Веселая Ø 200, L=360 м. | 2024 | 805,73 |
|  | Ул. Подгорная до ул. Степная Ø 200, L=200 м. | 2024 | 447,63 |
|  | Ул. Подгорная до ул. Степная Ø 200, L=330 м. | 2024 | 738,58 |
|  | Ул. Восточная до ул. Степная Ø 200, L=310 м. | 2024 | 693,82 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Восточная Ø 200, L=190 м. | 2024 | 425,25 |
|  | Ул. Подгорная до ул. Веселая Ø 200, L=140 м. | 2024 | 313,34 |
|  | Ул. Восточная до ул. Веселая Ø 200, L=410 м. | 2024 | 917,63 |
|  | Ул. Подгорная от ул. Восточная до ул. Широкая Ø 200, L=320 м. | 2024 | 716,20 |
|  | Ул. Широкая от ул. Комсомольская до ул. Веселая Ø 200, L=560 м. | 2024 | 1253,35 |
|  | Ул. Восточная до ул. Широкая Ø 200, L=220 м. | 2025 | 492,39 |
|  | Ул. Восточная до ул. Широкая Ø 200, L=255 м. | 2025 | 570,72 |
|  | Напорный коллектор от КНС 7 до ул. Больничная 2×Ø 125, L=1025 м. | 2025 | 2218,35 |
|  | Ул. Садовая от ул. Первомайская до КНС 7 Ø 200, L=350 м. | 2025 | 783,35 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Клубная до ул. Садовая Ø 200, L=770 м. | 2025 | 1723,36 |
|  | Ул. Светлая от ул. Клубная до ул. Октябрьская Ø 200, L=775 м. | 2025 | 1734,55 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Клубная до ул. Садовая Ø 200, L=555 м. | 2025 | 1242,16 |
|  | Ул. Дружбы от ул. Октябрьская до ул. Пионерская Ø 200, L=75 м. | 2025 | 167,86 |
|  | Ул. Первомайская до ул. Садовая Ø 200, L=230 м. | 2025 | 514,77 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Садовая Ø 200, L=400 м. | 2025 | 895,25 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева от ул. Садовая до ул. Первомайская Ø 200, L=330 м. | 2025 | 738,58 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Первомайская Ø 200, L=85 м. | 2025 | 190,24 |
|  | Ул. Садовая до КНС 7 Ø 200, L=100 м. | 2025 | 223,81 |
|  | Напорный коллектор от КНС 8 до ул. Садовая 2×Ø63, L=280 м. | 2025 | 538,18 |
|  | Ул. Садовая от ул. Комсомольская до КНС 8 Ø 200, L=180 м. | 2025 | 402,86 |
|  | Ул. Комсомольская от ул. Больничная до ул. Садовая Ø 200, L=1090 м. | 2026 | 2439,56 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Садовая Ø 200, L=320 м. | 2026 | 716,20 |
|  | Напорный коллектор от КНС 10 до ул. Первомайская 2×Ø80, L=165 м. | 2026 | 317,14 |
|  | Ул. Красная от ул. Широкая до КНС 10 Ø 200, L=670 м. | 2026 | 1499,55 |
|  | Ул. Первомайская от ул. Веселая до ул. Красная Ø 200, L=150 м. | 2026 | 335,72 |
|  | Ул. Красная от пер Б/Н до КНС 10 Ø 200, L=770 м. | 2026 | 1723,36 |
|  | Ул. Степная до ул. Красная Ø 200, L=385 м. | 2026 | 861,68 |
|  | Ул. Курганная от ул. Извилистая до ул. Красная Ø 200, L=615 м. | 2026 | 1376,45 |
|  | Ул. Извилистая от ул. Курганная до ул. Красная Ø 200, L=630 м. | 2026 | 1410,02 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Курганная Ø 200, L=190 м. | 2026 | 425,25 |
|  | Напорный коллектор от КНС 9 до ул. Первомайская 2×Ø63, L=550 м. | 2026 | 1057,13 |
|  | Ул. Пионерская от ул. Садовая до КНС 9 Ø 200, L=665 м. | 2026 | 1488,36 |
|  | Ул. Северная от ул. Комсомольца-Новосельцева до КНС 9 Ø 200, L=290 м. | 2027 | 649,06 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Северная Ø 200, L=110 м. | 2027 | 246,19 |
|  | Ул. Комсомольца-Новосельцева до ул. Пионерская Ø 200, L=605 м. | 2027 | 1354,07 |
|  | Внутриквартальные сети Ø 200, L=1350 м. | 2027 | 3021,48 |
|  | Самотечные коллектора в зоне перспективной застройки в Юго-Восточной части станицы Ø 200, L=3805 м. | 2031 | 8516,10 |
| ст. Октябрьская |  |  |  |
|  | Ул. Краснодарская от ул. Молодежная до КОС Ø 150, L=570 м. | 2027 | 1258,93 |
|  | Ул. Мира от ул. Красная до ул Краснодарская Ø 150, L=390 м. | 2028 | 861,37 |
|  | Ул. Мира до ул. Краснодарская Ø 150, L=65 м. | 2028 | 143,56 |
|  | Ул. Б/Н до ул. Краснодарская Ø 150, L=455 м. | 2028 | 1004,93 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Красная до ул. Краснодарская Ø 150, L=340 м. | 2028 | 750,94 |
|  | Пер. Восточный от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=150 м. | 2028 | 331,30 |
|  | Пер. Короткий от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=115 м. | 2028 | 253,99 |
|  | Пер. Короткий от ул. Молодежная до ул. Октябрьская Ø 150, L=150 м. | 2028 | 331,30 |
|  | Напорный коллектор от КНС 1 до ул. Красная 2×Ø80, L=210 м. | 2028 | 403,63 |
|  | Ул. Мира от пер. Октябрьский до КНС 1 Ø 150, L=1125 м. | 2028 | 2484,72 |
|  | Ул. Октябрькая, ул. Красная до ул. Мира Ø 150, L=350 м. | 2028 | 773,02 |
|  | Ул. Мира, ул. Красная до КНС 1 Ø 150, L=115 м.250 м. | 2028 | 552,16 |
|  | Пер. Б/Нот ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=158 м. | 2028 | 348,97 |
|  | Ул. Октябрьская до пер. Б/Н Ø 150, L=750 м. | 2028 | 1656,48 |
|  | Ул. Октябрьская от ул. Новая до пер Б/Н Ø 150, L=290 м. | 2028 | 640,51 |
|  | Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Мира Ø 150, L=165 м. | 2028 | 364,43 |
|  | Напорный коллектор от КНС 2 до ул. Октябрьская 2×Ø 50, L=345 м. | 2028 | 663,11 |
|  | Ул. Молодежная от ул. Краснодарская до КНС 2 Ø 150, L=720 м. | 2028 | 1590,22 |
|  | Ул. Красная от ул. Октябрьская до ул. Молодежная Ø 150, L=195 м. | 2028 | 430,69 |
|  | Ул. Новая от ул. Октябрьская до ул. Молодежная Ø 150, L=260 м. | 2029 | 574,25 |
|  | Пер. Б/Н до ул. Мира Ø 150, L=140 м. | 2029 | 309,21 |
|  | Напорный коллектор от КНС 3 до ул. Октябрьская 2×Ø 40, L=235 м. | 2029 | 451,68 |
|  | Ул. Октябрьская до КНС 3 Ø 150, L=195 м. | 2029 | 430,69 |
| п. Нижневеденеевский |  |  |  |
|  | Самотечный коллектор от ул. Коммунальная до КОС Ø 150, L=200 м. | 2029 | 441,73 |
|  | Ул. Коммунальная от ул. Центральная до ул. Парковая Ø 150, L=260 м. | 2029 | 574,25 |
|  | Ул. Парковая до ул. Коммунальная Ø 150, L=275 м. | 2029 | 607,38 |
|  | Ул. Школьная от ул. Центральная до ул. Парковая Ø 150, L=250 м. | 2029 | 552,16 |
|  | Ул. Клубная от ул. Центральная до ул. Парковая Ø 150, L=250 м. | 2029 | 552,16 |
|  | Ул. Гаражная до ул. Клубная Ø 150, L=200 м. | 2030 | 441,73 |
|  | Ул. б/н до ул. Клубная Ø 150, L=135 м. | 2030 | 298,17 |
|  | Напорный коллектор от КНС-1 до ул. Гаражная 2×Ø 63, L=270 м. | 2030 | 518,96 |
|  | Ул. б/н от ул. Лесная до КНС-1 Ø 150, L=270 м. | 2030 | 596,33 |
|  | Ул. Центральная до ул.б/н Ø 150, L=310 м. | 2030 | 684,68 |
|  | Ул. Рабочая до ул.б/н Ø 150, L=290 м. | 2030 | 640,51 |
|  | Ул. Лесная до ул.б/н Ø 150, L=280 м. | 2030 | 618,42 |
|  | Ул. Энергетиков от ул. Лесная до ул. Рабочая Ø 150, L=75 м. | 2030 | 165,65 |
|  | Напорный коллектор от КНС-1 до ул. Центральная 2×Ø 63, L=285 м. | 2030 | 547,79 |
|  | Ул. Коммунальная от ул. Центральная до КНС-2 Ø 150, L=250 м. | 2030 | 552,16 |
|  | Ул. Лесная от ул. Клубная до ул. Коммунальная Ø 150, L=200 м. | 2030 | 441,73 |
|  | Ул. Центральная, ул. Клубная до ул. Лесная Ø 150, L=295 м. | 2030 | 651,55 |
|  | Ул. Школьная от ул. Центральная до ул. Лесная Ø 150, L=200 м. | 2030 | 441,73 |
|  | Зона перспективной застройки в южной части поселка Ø 150, L=1070 м. | 2030 | 2363,25 |
| х. Новогурийский |  |  |  |
|  | Ул. Школьная до АСО-1 Ø 150, L=580 м. | 2030 | 1027,02 |
|  | Ул. Набережная до АСО Ø 150, L=465 м. | 2030 | 507,99 |
|  | Пер. Южный до ул. ШкольнаяØ 150, L=230 м. | 2030 | 251,26 |
|  | Пер Южный до АСО-2 Ø 150, L=470 м. | 2031 | 1038,06 |
|  | Ул. Северная до АСО-3 Ø 150, L=740 м. | 2031 | 1634,40 |
|  | Пер. б/н до ул. Северная Ø 150, L=130 м. | 2031 | 287,12 |
| х. Каневецкий |  |  |  |
|  | Самотечные коллектора до АСО-1 Ø 150, L=1670 м. | 2031 | 3688,43 |
|  | Самотечные коллектора до АСО-2 Ø 150, L=580 м. | 2031 | 1281,01 |
|  | Самотечные коллектора до АСО-3 Ø 150, L=865 м. | 2031 | 1910,48 |
| ВСЕГО: |  |  | 118143,79 тыс. руб. |
| ИТОГО: |  |  | 188378,66 тыс. руб |
| Строительство объектов и сетей водоотведения с учетом налога на прибыль-20%. |  |  | 226054,39 тыс. руб |

Таблица 14. Затраты с разбивкой по годам.

| Наименование | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2031г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство сетей водоотведения. | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2035,04 | 43977,56 | 55442,29 | 40317,65 | 141772,55 |
| 2. Строительство КНС и ОСК. | тыс. руб. | 0,00 | 45134,41 |  |  |  | 7128,28 | 12859,46 | 19159,69 | 84281,84 |
| Итого: | тыс. руб. | 0,00 | 47169,46 |  |  |  | 51105,84 | 68301,76 | 59477,34 | 226054,39 |

- Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Согласно статье 23 постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Согласно приказу Министерства строительства Российской Федерации от 04 апреля 2014 года №162/пр. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км.).

Показателем качества очистки сточных вод является:

- доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

- доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем эффективности использования ресурсов:

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт×ч / м3).

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт×ч / м3).

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения Бжедуховского сельского поселения представлены в таблице 15.

Таблица 15

| Наименование измерения |  | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022-2024г. | 2025-2028г. | 2029-2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную дождевую систему водоотведения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и дождевой централизованных систем водоотведения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | ед./км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | станица Бжедуховская | кВт×ч/ м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,61 | 0,61 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | станица Бжедуховская | кВт×ч/ м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,68 | 0,72 |
|  | станица Октябрьская |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,52 | 0,62 |
|  | поселок Нижневеденеевский |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,37 |
|  | хутор Новогурийский |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | хутор Каневецкий |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ООО «Водоснабжение и канализация», бесхозяйных сетей водоотведения на территории Бжедуховского сельского поселения, не выявлено.